## Foglio1
Dispersioni classe 3AME
Dati progetto
T esterna | 5.5 | °C | occhio a separare numeri da testi e unità di misura!!!!
T interna | 20 | °C | +- 2° | usare apostrofo ' per indicare che è testo
Costo energia | 0.1 | € al kwh
Coefficienti da normativa
R conv. est | 0.13 | j/kgk | convezione aria parete
R conv. int | 0.04 | j/kgk
Uw | 5 | w/m2k | vecchio serramento alluminio vetro singolo
Trasmittanza parete esterna |  |  |  |  | Trasmittanza serramenti
strato | S (m) | k | Rt |  | strato | S (m) | k | Rt
aria est |  |  | 0.13 |  | aria est |  |  | 0.13
intonaco est | 0.02 | 1 | 0.02 |  | serramento |  |  | 0.2
mattoni | 0.3 | 0.6 | 0.5 |  | aria int |  |  | 0.04
intonaco int | 0.02 | 0.7 | 0.028571 |  |  |  | R tot | 0.37
aria int |  |  | 0.04 |  |  |  | U tot | 2.7027 | w/m2k
|  | R tot | 0.71857
|  | U tot | 1.3917 | w/m2k
Dispersioni classe
Elemento | Area | U | DT | Espos. | Ponti Termici | Q (w)
parete S | 18.3 | 1.3917 | 14.5 | 1 | 1.2 | 443.1292 | NB: usare $ per bloccare celle fisse
parete E | 24.5 | 1.3917 | 14.5 | 1.08 | 1.2 | 640.7213
serramento 1 | 6.6 | 2.7027 | 14.5 | 1 | 1.2 | 310.3784
serramento 2 | 6.6 | 2.7027 | 14.5 | 1 | 1.2 | 310.3784
[5 empty] | Q tot. watt | 1704.6073
[5 empty] | kw | 1.7046
Valutazioni economiche
Energia dispersa al giorno |  |  | 17.0461 | kwh
Costo energia al giorno |  |  | 1.7046 | €
Costo invernale |  |  | 306.8293 | € | 33751.2236
Volume classe | 220.5 | m3
Q ventilazione | 321.6433 | w | = densità * cap. termica * n ric. * Volume / 3600 * DeltaT
Q complessivo | 2026.2506