## Slide 1: PIPING
Università degli Studi di Cagliari
D.I.M.C
.M.
Prof. Ing. Maria Teresa Pilloni

## Slide 2: Sommario
Definizione
Tubazioni
Accessori
Dilatazioni termiche
Pompe e circolatori
Valvole

## Slide 3: Definizione
PIPING: componenti di impianti di distribuzione
dei fluidi tecnici.
Impianti che trasportano diverse tipologie di fluido:
approvvigionamento idrico
vapore
aria compressa
riscaldamento
climatizzazione

## Slide 6: Rete idrica

## Slide 7: Materiali
Ferro zincato
Acciaio
Plastica (PVC, polietilene)
Cemento (per sistemi di scarico industriale)
Ghisa
Rame (Impianti riscaldamento)

## Slide 8: Materiali (criteri di scelta)
Condizioni di funzionamento (p, T)
Tipo di fluido (aggressività chimica, fisica (H2O con sabbia)
Aggressività dell’ambiente esterno
Dilatazione

## Slide 9: Tubazioni – Identificazione fluido
Colore (su tutta la tubazione o a bande):
  verde: acqua
  grigio argento: vapore o acqua surriscaldata
  giallo ocra: gas (aria esclusa)
  azzurro chiaro: aria compressa
  rosso: antincendio
  marrone: oli minerali, combustibili liquidi
  nero: altri liquidi
Nome esteso
Abbreviazione
Formula chimica

## Slide 10
Si determina in base alla portata: esempio
Diametro
0
1
B
C
A
Fonte
approvvigionamento

## Slide 11
Pressione di alimentazione
Diagramma di richiesta
Lunghezze dei tronchi di tubazione
Quota di ogni utenza
Dati del problema

## Slide 12
Pressione di alimentazione

## Slide 13
Diagramma di richiesta
QA[m3/h]
0 6 12 18 24
5
10
5
0 6 12 18 24
5
15
5
0 6 10 12 18 24
20
5
QB[m3/h]
QC[m3/h]
10
t[h]
t[h]
t[h]

## Slide 14
Individuazione e scelta accessori
Determinazione di diametri e pressioni nominali delle tubazioni
Scelta del materiale delle tubazioni
Prevalenza dell’impianto e scelta della pompa: tipo di pompa, potenza installata, costi di esercizio
Dimensionamento impianto idrico: step

## Slide 15
Scelta del diametro
Dimensionamento basato su Qmax
0 6 10 12 18 24
10
25
35
Q[m3/h]
45
Esempio: nel tratto 0-1: dimensionamento basato sulla Qmax del diagramma somma dei tre precedenti
10

## Slide 16
Scelta del diametro: QP
Il tratto 0-1 va’ dimensionato per il dato di progetto:

## Slide 17
Q: portata [m3/s]
v: velocità media del fluido nella condotta [m/s]
D: diametro interno della tubazione [m]
Scelta del diametro: legame con Q

## Slide 18
Scelta del diametro: campi di velocità economici
Q: portata, nota
v: velocità, fissata
si determina d dalla (1)

## Slide 19
Scelta del diametro: simbologia convenzionale
d calcolato d commerciale
Per tubi in acciaio:
DN xxx diametro interno [mm]
diametro nominale
Es.: DN50 diametro interno ~ 50 mm

## Slide 20: Tubazioni – Diametro nominale
Sigla alfanumerica che identifica componenti accoppiabili tra loro
  Esempio: DN80
Nella codifica ANSI i diametri vengono espressi in pollici e dal prefisso NSD (Nominal Size Designation)
  Esempio: NSD 2.5 o 2.5”

## Slide 21: Tubazioni – Diametro nominale

## Slide 22
Pressione nominale
PN (p a cui resiste la tubazione)
Si valuta in base a :
p di esercizio (p fluido contenuto)
t del fluido
tipo di fluido

## Slide 23
Pressione nominale
p fluido: p relativa
(sovrappressione rispetto alla p atmosferica)
p ambiente: 1 bar assoluto (0 bar relativi)
Si ottiene da una tabella che considera fluidi pericolosi e non (pericolosità per le persone in caso di fuoriuscita)

## Slide 24
Fornisce la classe di resistenza dei componenti di un impianto
PN | Fluidi non pericolosi | Fluidi pericolosi
t < 125°C | P | P/0.8
125°C < t < 300°C | P/0.8 | P/0.64
300°C < t < 400°C | P/0.64 | -
Pressione nominale

## Slide 25
Pressione nominale
Esempio:
Pfluido=5 bar t=150°C
PN=5/0.8=6.25 bar
6.25 bar è la pressione a cui deve resistere quella tubazione

## Slide 26
Classi di tubi metallici (ferro/acciaio)
Classe commerciale
Classe normale
Classe superiore
Classe speciale

## Slide 27
Classe commerciale
tubi
Filettati (esistono fino a DN100)
Lisci
Condizioni d’uso:
PN<25 bar
t<225 °C

## Slide 28
Classe normale
Condizioni d’uso:
PN<25 bar
t<400 °C
Rispetto ai precedenti: hanno certificazione relativa a prove di tipo termomeccanico (idrauliche, di schiacciamento, etc..).
Sono tubi più costosi e migliori

## Slide 29
Classe superiore
Certificazione di prove di tipo termomeccanico
Certificazione di prove di resistenza a deformazioni plastiche
Sono impiegati nelle batterie di scambio termico

## Slide 30
Applicazioni impiantistiche con p e T molto elevate
Tubazioni in acciai inossidabili, legati con cromo, nichel, etc..
Classe speciale

## Slide 31
Spessore
p
d


S
d: proiezione ortogonale della superficie
S: spessore
: tensione
p: pressione interna
R: carico rottura materiale
K: coefficiente sicurezza >1
C: coefficiente corrosione
1

## Slide 32
Spessore
Per tubi metallici
Per tubi in plexiglass
De: diametro esterno [mm]
Pmax: p a cui resiste la tubazione
S in [mm]

## Slide 33
Tubi filettati
Per d < DN100  tubi filettati
E’ consentita la giunzione mediante manicotto
I diametri dei tubi filettati sono indicati in pollici
1 pollice: 2.54 cm

## Slide 34
Accessori: giunzioni
Saldature (collegamenti fissi)
Giunti flangiati (collegamenti mobili)
Filettaure (manicotti)
Raccordi

## Slide 35
Saldature: saldatura di testa
Solo per d<5 cm

## Slide 36
Saldature: saldatura a bicchiere
Per d elevati
Richiede un forte allineamento
Soluzione normalmente adottata nelle tubazioni interrate

## Slide 37
Saldature: a giunto sferico
Per d elevati
Consente il disassamento

## Slide 38
Flange
Piastre attaccate mediante saldatura (materiali metallici) o incollaggio (materiale plastico)
Il collegamento fra le tubazioni avviene mediante serraggio dei bulloni
Fra le piastre è interposta una guarnizione

## Slide 39
Flange piatte
P < 10 bar: flange piatte
Saldate sia in testa sia lungo il contorno
Importanti per future espansioni (flange piatte chiuse)

## Slide 40
Flange con collare
Per p elevate: flange con collare
Saldate sia in testa sia lungo il contorno

## Slide 41
Flange
Le flange sono unificate
Vanno scelte fra quelle unificate
Si puo’ scegliere il diametro ed il numero dei fori per i bulloni

## Slide 42
Flange

## Slide 43
Manicotti
Cilindri (con filettaura interna)
Vanno avvitati alle due estremità delle tubazioni

## Slide 44
Bocchettoni
Servono a collegare un tubo di plastica a un tubo di ferro
Usati per d < 200 mm e p < 16 bar

## Slide 45
Raccordi
Gomito
Curva
Gomito con bocchettone
Gomito a T
Riduttori
T

## Slide 46
Raccordi

## Slide 47
Guarnizioni
p[bar]*t[°C]<8500 gomma
p[bar]*t[°C]>8500 metallo

## Slide 48: Dilatazione
= coefficiente di dilatazione lineare
L = lunghezza della tubazione
ΔT = escursione termica subita dalla tubazione

## Slide 49
Accessori per fronteggiare le dilatazioni
L
L
L: distanza fra i due punti di ancoraggio
ΔL > qualche mm accessori di compensazione

## Slide 50
Accessori per fronteggiare le dilatazioni

## Slide 51
Curve (accessori indiretti)
Esempio capannone:
A
B
curva
Muri perimetrali
A, B: punti di ancoraggio
La curva consente le dilatazioni senza rotture
Se il tratto orizzontale si allunga, aumenta la curvatura, ma non si rompe niente
Valide per ΔL piccoli

## Slide 52
Curve (accessori indiretti)

## Slide 53
Giunti ad omega (accessori indiretti)
Impiegati per ΔL maggiori
Esistono tabelle che legano ΔL con la diminuzione dell’Ω

## Slide 54
Giunti ad omega (accessori indiretti)

## Slide 55
Giunti ad omega (accessori indiretti)

## Slide 56
Sistema che consente il movimento assiale
Giunti a soffietto

## Slide 57
Giunti a soffietto

## Slide 58
Giunti a soffietto

## Slide 59
La messa in opera prevede sostegni tramite staffe (carrelli)
La tubazione va fissata il minimo indispensabile. Il resto devono essere appoggi non vincolati per non creare una struttura iperstatica
Giunti a soffietto

## Slide 60
Giunti a soffietto

## Slide 61: Filtri a cartuccia

## Slide 62: Vaso di espansione
Ha la funzione di assorbire le variazioni di volume negli impianti termici ad acqua conseguenti all’aumento di temperatura del fluido che altrimenti dovrebbero essere assorbiti dalle tubazioni e dal resto dell'impianto
Svolge anche la funzione di contenere le variazioni di pressione del circuito evitando pericolosi sbalzi e colpi d'ariete

## Slide 63: Collettore

## Slide 64
Valvole
Esempio: impianto idrico

## Slide 66
Valvole a saracinesca
(ad otturatore, o di intercettazione)
Regolazione ON/OFF tutto aperto/chiuso
Consente di isolare tratti di impianto
Da mettere prima e dopo il gruppo di pompaggio
Da mettere ovunque si vogliano poter isolare dei tratti di impianto

## Slide 67
Valvole a saracinesca
(ad otturatore, o di intercettazione)

## Slide 68
Non impiegabili per regolazioni parziali in quanto:
possibile innesco di vibrazioni con otturatore a una certa altezza
il deposito di particelle di sporco potrebbe bloccare l’otturatore
Valvole a saracinesca
(ad otturatore, o di intercettazione)

## Slide 69
Valvole di regolazione della portata:
Valvole a globo

## Slide 70
Valvole di regolazione della portata:
Valvole a globo
Non esiste un otturatore, ma un globo
Il globo puo’ avere diverse forme (sezione ellitica, a sfera, tronco-conica, etc..)
Valvola adatta al funzionamento con aperture parziali
Consente una regolazione continua
Da mettere in prossimità di ogni utenza per consentire una chiusura manuale

## Slide 71
Valvole di regolazione della portata:
Valvole a rubinetto maschio

## Slide 72
Sono adatte a regolazioni fatte una volta ogni tanto (all’avviamento) e poi lasciate inalterate
Servono a bilanciare le varie diramazioni
Sono presenti negli impianti di riscaldamento
Funzionano grazie alla rotazione di una struttura tronco-conica inserita in un apposito alloggiamento, forata in una direzione
Valvole di regolazione della portata:
Valvole a rubinetto maschio

## Slide 73
Principio analogo alle precedenti, ma con una sfera forata in un asse al posto della struttura tronco-conica
Valvole di regolazione della portata:
Valvole a sfera

## Slide 74
Valvole di regolazione della portata:
Valvole a sfera

## Slide 75
Funzione:
Regolazione grossolana
Impiego:
Utenze
Valvole a farfalla

## Slide 76
Valvole di non ritorno
Evitano che il fluido possa muoversi in una direzione non desiderata
Creano dei sensi unici di percorrenza nella rete
valvole a clapet
valvole di fondo

## Slide 77
Valvole di non ritorno: valvole a clapet
Funzione:
Impedire il riflusso del fluido
Impiego:
A valle della pompa (per evitare reflussi allo spegnimento)
A valle del gruppo di pompaggio (in installazioni in parallelo per evitare ricircoli)

## Slide 78
Valvole di non ritorno: valvole a clapet

## Slide 79
Valvole di non ritorno: valvole a clapet
Questa installazione è sbagliata!
Nel tubo di aspirazione della pompa si devono limitare le perdite di carico per ridurre i pericoli di cavitazione (liberazione di gas e formazione di bolle di vapore).
Dopo 3-5 ore di funzionamento in regime di cavitazione, la girante si distrugge!

## Slide 80
Valvole di non ritorno: valvole a clapet
Effetti della cavitazione

## Slide 81
Valvole di non ritorno: valvole di fondo
Problema dell’adescamento

## Slide 82
Valvole di non ritorno: valvole di fondo
Da 1 a 2 il fluido riceve
H = prevalenza
Se z= h=0

## Slide 83
Valvole di non ritorno: valvole di fondo
Se nel tubo c’è acqua:
Se nel tubo c’è aria:

## Slide 84
Valvole di non ritorno: valvole di fondo
Quindi se nella tubazione c’è aria e non acqua, la pompa non riesce a creare la depressione necessaria per tirare su l’acqua: problema dell’adescamento.
La tubazione deve sempre essere piena di acqua.

## Slide 85
Valvole di non ritorno: valvole di fondo
Funzione:
Impedire il riflusso del fluido
Impiego:
condotto di aspirazione della pompa

## Slide 86
Valvole di non ritorno: valvole di fondo

## Slide 87
Valvole di sicurezza
Installate solo in presenza di fluidi caldi
Compito: impedire che l’impianto si rompa per sovrappressioni
distruttive
Valvole di sicurezza
non distruttive

## Slide 88
Valvole di sicurezza distruttive
Sono le piu’ economiche
Sono le piu’ semplici
Diramazione cieca con materiale che si rompe a una certa pressione

## Slide 89
Valvole di sicurezza distruttive
Si impiegano membrane con una p di rottura ben precisa
Vengono montate qualora si voglia essere informati sul fatto che c’è stato un guasto

## Slide 90
Valvole di sicurezza non distruttive
Funzione:
Impedire il superamento della pressione massima di esercizio
Impiego:
In diversi punti dell’impianto

## Slide 91
Valvole di sicurezza non distruttive

## Slide 92
Valvole stabilizzatrici di pressione
Funzione: mantenere p costante nel tratto a valle della valvola
Aumentando p, la valvola si chiude, e viceversa
Applicazioni: impianti distribuzione vapore saturo, industria alimentare, industria del latte, etc..

## Slide 93: Valvola stabilizzatrice di pressione

## Slide 94: Valvola a tre vie
Funzione:
Permette di distribuire la portata in ingresso in maniera variabile lungo le due direzioni in uscita
Impiego:
Regolazione della portata
Deviatrice

## Slide 95
Parametri distintivi di una valvola
DN: diametro nominale
PN: pressione nominale
Coefficiente di portata
Curva caratteristica

## Slide 96
Diametro nominale
Valgono considerazioni analoghe alle tubazioni
Se ho una tubazione con DN50 si deve acquistare una valvola DN50
Valvole con estremità flangiate: denominazione DN

## Slide 97
Pressione nominale
PN: p alla quale la valvola resisterebbe
Dall’abaco: noto il punto di funzionamento del fluido (p, T), si sceglie la prima valvola che resiste a quelle condizioni di funzionamento.

## Slide 98
Chart: Temperatura [°C]
| 0 | 125 | 300 | 400
Est | 70 | 70 | 65 | 60
Ovest | 60 | 60 | 55 | 50
Nord | 50 | 50 | 45 | 40
 | 40 | 40 | 35 | 30
Pressione nominale

## Slide 99: Coefficiente di portata KV
Portata [m3/h] che attraversa la valvola per un Δp=1bar (valvola tutta aperta).
Esempio: valvole a saracinesca
Q [m3/h] KV
DN | Kv [m3/h]
16 | 8
25 | 18
40 | 26
110 | 118
200 | 142

## Slide 100
Curva caratteristica
Grado apertura %
% KV
100
Per valvole a saracinesca. Δp=1bar
Dice quanto fluido passa attraverso la valvola per vari gradi di apertura

## Slide 101: Regolazione
La valvola deve lavorare preferibilmente nella zona centrale della sua corsa
Chart: Apertura della valvola [%]
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
Est | 0 | 40 | 65 | 81 | 92 | 100
 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
 | 0 | 10 | 20 | 33 | 55 | 100


## Slide 102
In regime turbolento
In regime laminare
Determinazione delle perdite di carico
Da cui si ricava il Δpreale
Dalla relazione a lato è possibile ricavare β (con
v=velocità) all’interno della relazione

## Slide 103
Determinazione delle perdite di carico
In questo modo si determinano i β che si trovano nei manuali e che consentono di determinare le perdite di carico

## Slide 104: Posa in opera
A pavimento:
  Interrate
  Canalette
Aeree:
  Soffitto
  Controsoffitto
Parete:
  Interne
  Esterne

## Slide 105: Sostegni

## Slide 106: Sostegni

## Slide 107: Pompe di circolazione
energia meccanica
energia cinetica
energia di pressione

## Slide 108: Pompe di circolazione

## Slide 109: Conformazione

## Slide 110: Curve caratteristiche

## Slide 111: Curve caratteristiche

## Slide 112: Punto di funzionamento

## Slide 113: Punto di funzionamento

## Slide 114: Installazione sotto battente

## Slide 115: Installazione sopra battente

## Slide 116: Installazione in serie

## Slide 117: Installazione in parallelo

## Slide 118: Bibliografia
Pareschi A., "Impianti Meccanici per l'Industria", Progetto Leonardo