## Foglio1
ESERCIZIO RADIATORI
densità | 987.85 | Kg/m3
viscosità | 5.5e-07 | m2/s
Coefficienti perdite localizzate
R1 | [6 empty] | Curve 90 stand. |  | 1.5
Potenza | 800 | w |  |  |  |  | Pass. Radiatore |  | 3
Portata R1 | 0.019111 | kg/s |  |  |  |  | Detentore |  | 1
Volumetrica | 1.9346e-05 | m3/s |  |  |  |  | Valvola radiatore |  | 4
v | 0.2 | m/s |  | L | 40 | m | Caldaia |  | 3
A | 9.6732e-05 |  |  | e/d | 0.00063636 |  | Collettore |  | 2
d | 0.011101 | 11 | mm | Re | 4073.5657
nuova v | 0.20368 | m/s |  | f | 0.041044 |  | ktot | 19
|  |  |  | Yd | 0.31558 | m | Yloc | 0.040174 | m | Y tot | 0.35575
R2
Potenza | 1200 | w
Portata R1 | 0.028667 | kg/s
Volumetrica | 2.902e-05 | m3/s
v | 0.2 | m/s |  | L | 30 | m
A | 0.0001451 |  |  | e/d | 0.0005
d | 0.013596 | 14 | mm | Re | 4800.9882
nuova v | 0.18861 | m/s |  | f | 0.038928 |  | ktot | 19 |  |  |  | Circuito + sfavorito
|  |  |  | Yd | 0.15125 | m | Yloc | 0.03445 | m | Y tot | 0.1857 | Ytot d | 0.69894 | m
Caldaia | [11 empty] | Dp | 6773.2733 | Pa
Potenza | 2000 | w | [10 empty] | 0.067733 | BAR
Portata tot | 0.047778 | kg/s
Volumetrica | 4.8366e-05 | m3/s
v | 0.5 | m/s |  | L | 10 | m
A | 9.6732e-05 |  |  | e/d | 0.00063636
d | 0.011101 | 11 | mm | Re | 10183.9143
nuova v | 0.5092 | m/s |  | f | 0.03191 |  | ktot | 6
|  |  |  | Yd | 0.38336 | m | Yloc | 0.079291 | m | Y tot | 0.46265