## Foglio1
Densità aria compressa |  |  | r
Ra | 287.05 | J/ kg K | costante gas perfetti aria
Pressione di esercizio pneumatica
p | 7 | BAR | (6 BAR relativa)
T | 35 | °C
La densità varia con la pressione e la temperatura (legge gas perfetti)
r | 7.9137 | kg/m3
Viscosità dinamica aria compressa |  |  |  | m
La viscosità nei gas non dipende dalla "p" e aumenta con la "T"
In prima approssimazione si può usare la formula
ottenuta per interpolazione dai dati della tabella.
T | 35 | °C
m | 1.82e-05 | Pa s
viscosita cinematica
n | 2.2998e-06 | m2/s
Velocità aria compressa
v | 6 | m/s
Numero di Reynold Re
v | 6 | m/s
d | 0.05 | m/s
T | 35 | °C
p | 7 | bar
r | 7.9137 | kg/m3
m | 1.82e-05 | m2/s
n | 2.2998e-06 | m2/s
Re | 130447.4819 | --> MOTO TURBOLENTO
Scabrezza tubature |  | e
e acciaio | 0.00015 | m | 0.00015 | m
Coefficiente attrito |  | f , l
Si ricava dall'abaco di Moody in funzione della scabrezza relativa (e/d) e del numnero di Re.
e/d | 0.003 | scabrezza relativa
l = f | 0.029
In alternativa con un errore del 3-4% usiamo una formula empirica
con s = scabrezza relativa e/d
f | 0.027391
Perdite di pressione per attrito
Si utilizza la formula
l = f = coeff. Attrito
L = lunghezza tubo
d = diametro tubo
L | 250 | m
Yc | 266.055 | m | perdita di carico in metri
Perdita di pressione per attrito
Dpc | 20654.6968 | Pa | 0.20655 | BAR
Una velocità di 6 m/s o inferiore impedisce il trasporto di umidità e detriti oltre le gambe di scarico e nei controlli. Una velocità superiore a 9 m/s è sufficiente per trasportare acqua e detriti nel flusso d'aria. Pertanto, la velocità nel design della tubazione consigliata per l'interconnessione di tubazioni e testate principali è pari o inferiore a 6-7 m/s e non deve mai superare 9 m/s.
r =densità del fluido
u =velocità di flusso
L =dimensione lineare caratteristica (diametro d)
m =viscosità dinamica del fluido