## Foglio1
PAVIMENTO RADIANTE
Af | 27 | m2 | area locale
Q | 2000 | W | dispersioni termiche
Ti | 20 | C | ambiente da riscaldare
TL | 10 | C | locale sottostante
TV | 45 | C | mandata acqua
TR | 35 | C | ritorno acqua
αi | 10.8 | W/m2K | coeff. Convettivo pavimento
αL | 5.9 | W/m2K | coeff. Convettivo soffitto
STRATIGRAFIA PAVIMENTO RADIANTE
SB1 | 0.01 | m | λB1 | 1 | W/mK
SB2 | 0.008 | m | λB2 | 1.4 | W/mK
SU | 0.03 | m | λE | 1.28 | W/mK
SL1 | 0.02 | m | λL1 | 1.28 | W/mK
SISOL | 0.04 | m | λiso | 0.035 | W/mK
SL2 | 0.04 | m | λL2 | 1.28 | W/mK
SL3 | 0.2 | m | RL3 | 0.35 | m2K/W
SL4 | 0.01 | m | λL4 | 0.93 | W/mK
RESISTENZE TERMICHE
RB | 0.015714 | m2K/W
RO | 0.13174 | m2K/W
RL | 1.72 | m2K/W
Flusso termico specifico
q | 74.0741 | W/m2
Con De = 17 mm e su = 0.03 m dal diagramma 11.1 prendiamo
a1 | 1.02
Con λE = 1.28 W/mK e RB = 0.0157 m2 K/W dal diagramma 11.2 prendiamo
a2 | 6.45
Con (TV - Ti) = 25 K e (TR - Ti) = 15 K dal diagramma 11.4 ricaviamo
∆TH | 19.5 | salto medio di temperatura
Ricaviamo il coefficiente a3 dalla formula inversa del calore specifico
a3 | 0.57739
Con α3 = 0.576 e RB = 0.0157 m2 K/W dal diagramma 11.3 prendiamo il passo
T | 30 | cm
Di conseguenza il nuovo valore di alfa 3 diventa
a3 | 0.557
Calcoliamo quindi il nuovo salto di temperatura medio per ottenere la Tr effettiva
∆TH | 20.2139
Dal diagramma 11.4 si ottiene quindi il nuovo salto di temperatura
Tr - Ti | 16 | K
Tr | 36 | K
Tv-Tr | 9 | K
Dal diagramma 11.5a noto il fabbisogno specifico ricaviamo la T media del pavimento
TFm - Ti | 6.8
TFm | 26.8 | C | ACCETTABILE
Dal diagramma 11.7 in corrispondenza di RL = 1.723 m2K/W e (Ti - TL) = 10 K
b1 | 6
Dal diagramma 11.8a (q <100 W/m2 ) in corrispondenza di q = 74 W/m2 e RL/RO = 13.06
b2 | 81
La lunghezza complessiva delle serpentine vale
L | 90 | m
Dal diagramma 11.6 si ha la portata di acqua che circola nelle serpentine per unità di superficie
mh / Af | 0.0023 | kg/s/m2
Da cui si ricava la portata di acqua
mh | 0.0621 | kg/s | 3.726 | l/min