## Foglio1
DATI PROGETTO
					Dispersioni
U parete =	0,449	w/m2/k	DT=	27	°C					U parete =	0,44902		DT=	14,5		QTOT=	2882,72472318127		COSTO	2532,18539684243
U finestre =	0,998	w/m2/k	DT pavim, =	10	°C			LOCALE	Q (W)					U finestre =	0,99819		DT pav =	10
U porta =	1,197	w/m2/k					Uffici	1851					U porta =	1,19740
U pav =	0,740	w/m2/k					Uff. + espos.	2668					U pav =	0,48826
					Magazzino	2985
Area	146,5	m2	Pavimento	s (m)	k	R (m2k/W)		Bagno	914
Perimetro	49,4	m	pavim. Ind.	0,012	1	0,012		tot.	8418
Sp	0,38	m	sottofondo	0,04	0,73	0,055
l terreno	2	w/m k	C.L.S.	0,2	0,75	0,267
					Rf	0,333
B’	2,97	m
dt	1,47	m
U pavim.	0,74	w/m2/k

Uffici					Uffici
parete	U	A	DT	Esp	P.t.	Q					parete	U	A	DT	Esp	P.t.	Q		persone=	8	Q persone =	130	W
Parete N	0,44902	20,225	27	1,2	1,2	353					Parete N	0,44902	20,225	14,5	1,2	1,2	189,622
parete O	0,44902	12,25	27	1,1	1,2	196					parete O	0,44902	12,25	14,5	1,1	1,2	105,281		P aria =	56	L/s	0,0686	kg/s	Q ventilazione uffici=		1.000,67	W
Pav	0,74012	23,975	10	1	1,2	213					Pav	0,48826	23,975	10	1	1,2	140,473			0,056	m3/s
Finestra N	0,99819	3,75	27	1,2	1,2	146					Finestra N	0,99819	3,75	14,5	1,2	1,2	78,158
					Qtot	908					Qtot	513,534		Q persone =	1040	W		Qtot Uffici =	474,20	W
persone=	8
Q persone =	115	W
V aria =	56	L/s	0,0686	kg/s	0,056	m3/s
Q ventilazione =		1.863,31	W
Q persone =	920	W
Qtot Uffici =	1851	W

Uffici esposizione					Uffici esposizione
parete	U	A	DT	Esp	P.t.	Q					parete	U	A	DT	Esp	P.t.	Q		persone=	10	Q persone =	130	W
Parete S	0,44902	24,225	27	1	1,2	352					Parete S	0,44902	24,225	14,5	1	1,2	189,27
Parete O	0,44902	22,47	27	1,1	1,2	360					Parete O	0,44902	22,47	14,5	1,1	1,2	193,11		P aria =	70	L/s	0,08575	kg/s	Q ventilazione uffici esp=		1.250,84	W
porta S	1,19740	3	27	1	1,2	116					porta S	1,19740	3	14,5	1	1,2	62,50			0,07	m3/s
finestra S	0,99819	3,75	27	1	1,2	121					finestra S	0,99819	3,75	14,5	1	1,2	65,13
pav	0,74012	60,657	10	1	1,2	539					pav	0,48826	60,657	10	1	1,2	355,40		Q persone =	1300	W		Qtot Uffici esp=	816,26	W
					Qtot	1488					Qtot	865,42
persone=	10
Q persone =	115	W
V aria =	70	L/s	0,08575	kg/s	0,07	m3/s
Q ventilazione =	2.329	W
Q persone =	1150	W
Qtot =	2668	W

Magazzino					Magazzino
parete	U	A	DT	EsP	P.t.	Q					parete	U	A	DT	EsP	P.t.	Q		persone=	4	Q persone =	140	W
parate N	0,44902	30	27	1,2	1,2	524					parate N	0,44902	21	14,5	1,2	1,2	196,89
parete S	0,44902	25	27	1	1,2	364					parete S	0,44902	16	14,5	1	1,2	125,01		P aria =	28	L/s	0,0343	kg/s	Q ventilazione magazzino=		500,33	W
parete E	0,44902	44	27	1,15	1,2	736					parete E	0,44902	29	14,5	1,15	1,2	260,56			0,028	m3/s
pav	0,74012	60	10	1	1,2	533					pav	0,48826	60	10	1	1,2	351,55
porta S	1,19740	5	27	1	1,2	194					porta S	1,19740	5	14,5	1	1,2	104,17		Q persone =	560	W		Qtot Magazzinoi =	1.098,36	W
Finestra E	0,99819	6	27	1,15	1,2	223					Finestra E	0,99819	6	14,5	1,15	1,2	119,84
					Qtot	2574					Qtot	1.158,03
persone=	4
Q persone =	130	W
V aria =	28	L/s	0,0343	kg/s	0,028	m3/s
Q ventilazione =	932	W
Q persone =	520	W
Qtot =	2985	W

Bagno					Bagno
parete	U	A	DT	Esp	P.t.	Q					parete	U	A	DT	Esp	P.t.	Q		Ricambio aria =	80,64	m3/h	0,02744	kg/s	Q ventilazione bagno=		400,27	W
parete N	0,44902	5,52	27	1,2	1,2	96					parete N	0,44902	5,52	14,5	1,2	1,2	51,75			0,0224	m3/s
pav	0,74012	2,88	10	1	1,2	26					pav	0,48826	2,88	10	1	1,2	16,87
finestra N	0,99819	1,2	27	1,2	1,2	47					finestra N	0,99819	1,2	14,5	1,2	1,2	25,01					Qtot Bagno=	493,905829744349	W
					Qtot	169					Qtot	93,64
N. ricambi	8	all’ora
V Ricambio aria =	80,64	m3/h	0,02744	kg/s	0,0224	m3/s
Q ventilazione =	745	W
Qtot =	914	W

QTOT=	8418	W