## Foglio1
MILANO
Irraggiamento diretto e diffuso MJ/m2 da manuale
Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu		Lug		Ago		Sett		Ott		Nov		Dic
31	31	28	28	31	31	30	30	31	31	30	30	31	31	31	31	30	30	31	31	30	30	31	31
Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh	Hdh	Hbh
2,3	1,5	3,5	3,2	5,1	6,5	6,7	9,8	7,9	12,1	8,3	13,9	7,5	16,5	6,9	12,5	5,6	8,4	3,9	4,6	2,5	1,9	2	1,3

71,3	46,5	98	89,6	158,1	201,5	201	294	244,9	375,1	249	417	232,5	511,5	213,9	387,5	168	252	120,9	142,6	75	57	62	40,3

Totale annuale				4709,2	MJ/m2
Media annuale giornaliera				3,58386605783866	kWh/m2 giorno
Totale annuale				1308,11111111111	kWh/m2

Si fissa il rendimento complessivo dell’impianto fotovoltaico (dal costruttore)
rend. Tot	0,75

Calcolo energia elettrica producibile per ogni kWp di pannelli fotovoltaici installati
En 1kWp		981,083333333333	kWh/ kWp

UTA invernale con PDC
Giorni riscaldamento			180	gg
Pot. pdc	20	kW
ore	10	ore/giorno
En pdc	36000	kWh
Calcolo dei kWp necessari a soddisfare il consumo stagionale di riscaldamento tramite PDC
kWp necessari		36,6941306379003
A questo punto si sceglie un modello di pannelli fotovoltaici e si trova l’area necessaria all’installazione.
La differenza fra un pannello TOP di gamma e uno normale sta nella superficie occupata.
Un monocristallino TOP necessita di 5m2 per kWp mentre un policristallino può superare i 10m2.