SCAMBIO TERMICO NEI FAN COIL

Negli impianti ad aria primaria i FC gestiscono solo il calore sensibile (la Ta di rugiada dell’aria deve essere superiore alla T media della batteria del FC).

LATO ACQUA

Qs FC = mH2O CTacqua (TR-TM)  →  TR

La TM è indicata dal costruttore così come la portata mH2O .

LATO ARIA

Qs FC = mafc CTaria (Ta – TFC)   → TFC

La  mafc  si trova dal volume del locale fissando una aspirazione all’ora di tutta l’aria presente nell’ambiente che si trova alla Ta .

Attenzione a scegliere il numero di FC in modo che la capacità del ventilatore soddisfi la richiesta.

TFC aria in uscita al FC

Ta aria ambiente in ingresso al FC

es. 25°C

TR acqua in uscita al FC

TM acqua in ingresso al FC

es. 7°C