EX1  Impianto a 2 tubi semplice

Dimensionare, col metodo di calcolo riportato alla pagina precedente, il circuito semplice sotto schematizzato. 

Si consideri: 
- G = 330 l/h portata nominale di ogni ventilconvettore, 
- ∆P = 150 mm c.a. perdite di carico corrispondenti alla portata nominale, 
- l = 4 m lunghezza dei collegamenti colonne-ventilconvettore, 
- n = 2 (a 90°) curve dei collegamenti colonne-ventilconvettore.

Determinazione degli ξ (coefficienti di perdita localizzata) relativi al collegamento colonne-ventilconvettore:

| perdita | (ø = 3/8“, 1/2”) | (ø = 3/4“, 1”) |
| --- | --- | --- |
| 1 diramazione semplice a T | 1 | 1 |
| 1 confluenza semplice a T | 1 | 1 |
| 2 curve normali a 90° | 2x1,5 | 2x1 |
| 1 valvola a squadra (valore medio) | 4 | 4 |
| - 1 detentore (valore medio) | 4 | 1 |
| K tot. totale | 10 | 9 |

Determinazione degli ξ relativi ai tronchi di colonna compresi fra i piani:

| perdita | K |
| --- | --- |
| 1 passaggio relativo ad una diramazione semplice a T | 1 |
| 1 passaggio relativo ad una confluenza semplice a T | 1 |
| 1 allargamento di sezione | 1 |
| 1 restringimento di sezione | 0,5 |
| Ktot. totale | 3,5 |

Circuito secondario del ventilconvettore 8

Al ventilconvettore 8 si vuole assicurare la sua portata nominale: G8 = 330 l/h.

Tale portata può essere garantita con attacchi da 1/2” che consentono una velocità del fluido (0,44 m/s) inferiore a 0,7 m/s (limite accettabile).

Calcolo delle perdite di carico (H8) del circuito secondario:

Perdite di carico distribuite lungo le derivazioni. 
Si calcolano con la formula: 
h = l ˙ r. 
Essendo: l = 4 m (lunghezza derivazioni) 
r = 20,5 mm c.a./m (TAB. 5, per ø = 1/2” e G = 330 l/h) 
risulta: h = 82,0 mm c.a. 

Perdite di carico localizzate delle derivazioni.
Si determinano con la TAB. 2. 
Essendo: Σξ= 10,0 v = 0,44 m/s (TAB. 5, per ø = 1/2” e G = 330 l/h) risulta z = 96 mm c.a. (TAB. 2)

Perdite di carico del ventilconvettore: k = 150 mm c.a. essendo la portata effettiva del ventilconvettore uguale a quella nominale.

Si ottiene pertanto: H8 = h + z + k = 82 + 96 + 150 = 328 mm c.a.