## Originale
RIQUALIFICAZIONE STUDIO MEDICO
Località | BRESCIA | piano intermedio
T interna | 20 | °C
T est. | 5.5 | °C
DT | 14.5 | °C
Trasmittanze strutture
U pareti | 0.89 | w/m2 k
U w | 5 | w/m2 k
U serr. | 2.7139 | w/m2 k
H locali | 3 | m
Costanti utilizzate
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s
Rugosita PEX | 7e-06 | m
Ct acqua | 4186 | w/m2k
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
Ct aria | 1006 | w/m2k
Densità aria | 1.2 | Kg/m3
DISPERSIONI TERMICHE INVERNALI
BAGNO
struttura | A[m2] | U | Or. | PT | DT | Q[watt]
parete N. | 3.1 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 57.6079
serram. N. | 0.5 | 2.7139 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 28.3327
Ricambio | 8 | vol/h
ventilazione | 6.48 | m3 |  |  |  | 252.0634
[5 empty] | tot. | 338.004
Nel bagno mettiamo un termoarredo da |  |  |  |  | 600 | w
SALA D’ATTESA
struttura | A[m2] | U | Or. | PT | DT | Q[watt]
parete N. | 6.66 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 123.7641
serram. S. | 1.2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 14.5 | 56.6655
parete S. | 9.3 | 0.89 | 1 | 1.2 | 14.5 | 144.0198
Ricambio | 30 | m3/h
N° persone | 3
ventilazione | [5 empty] | 437.61
[5 empty] | tot. | 762.0594
STUDIO
struttura | A[m2] | U | Or. | PT | DT | Q[watt]
parete N. | 10.26 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 190.6636
serram. E. | 2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 14.5 | 94.4425
parete E. | 13 | 0.89 | 1.15 | 1.2 | 14.5 | 231.5157
parete S. | 10.26 | 0.89 | 1 | 1.2 | 14.5 | 158.8864
Ricambio | 30 | m3/h
N° persone | 2
ventilazione | [5 empty] | 291.74
[5 empty] | tot. | 967.2482
Dispersioni complessive locali |  |  | 2067.3116 | watt
DIMENSIONAMENTO RADIATORI
Utilizziamo radiatori da 650mm per garantire la posa sotto le finestre.
Pot. 1 elem. | 60 | w
| BAGNO | STUDIO | SALA ATTESA
N° elementi | termoar. | 16 | 13
DIMENSIONAMENTO TUBATURE
Scelgo il diametro minimo disponibile e verifico la velocità ottenuta.
Se troppo bassa diminusico Dt; se troppo alta aumento diametro tubo
Per ogni radiatore indichiamo le curve in piano da 90° (o circa). Se sono molto ampie le trascuriamo.
Locale | P. radiat. | N elem. | DT rad. | m | D. | D. int | Vel. | L. tubi | Curve
| W |  | °C | Kg/s | mm | m | m/s | m
Bagno | 600 |  | 10 | 0.014333 | 14x2 | 0.01 | 0.18259 | 2.8 | 4
Sala d’attesa | 780 | 13 | 10 | 0.018634 | 14x2 | 0.01 | 0.23737 | 15.2 | 4
Studio | 960 | 16 | 10 | 0.022934 | 14x2 | 0.01 | 0.29215 | 8 | 4
|  |  | tot. | 0.055901
CALCOLO PERDITE DI CARICO
Formula per coeff. Attrito
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s | Coefficienti perdite localizzate K
Rugosita PEX | 7e-06 | m | Curve | Detentore | Valvola | Collettore | Radiatore
Ct acqua | 4186 | w/m2k | 1 | 1 | 4 | 2 | 3
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
Ogni radiatore ha un numero fisso di 4 curve a 90°, 1 detentore, una valvola a squadro, 2 passaggi in collettore, radiatore ( K tot. 16)
Locale | Vel. H2O | D int. | K 90° | K fisso | k tot. | L. [m] | Re | ε/D | f | Yd [m] | Yc | Ytot. | DP
|  | m |  |  |  | m |  |  |  | m | m | m | Kpa
Bagno | 0.18259 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 2.8 | 3319.8593 | 0.0007 | 0.042367 | 0.020158 | 0.033986 | 0.054144 | 0.53115
Sala d’attesa | 0.23737 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 15.2 | 4315.8171 | 0.0007 | 0.039282 | 0.17147 | 0.057436 | 0.22891 | 2.2456
Studio | 0.29215 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 8 | 5311.7749 | 0.0007 | 0.037024 | 0.12885 | 0.087003 | 0.21585 | 2.1175
VERIFICA CIRCOLATORE CALDAIA VITRIX 28Kw
Il circuito più sfavorito è lo studio |  |  |  |  | 2.2456 | kPa
La portata totale dell'impianto è |  |  | 0.055901 | Kg/s | 201.2422 | litri/ora
Il circolatore della caldaia assegnata è ampiamente sovradimensionato.
COSTO RISCALDAMENTO INVERNALE
N° giorni | 183 | dal 15 ottobre al 14 aprile
Ore | 24 | con regolazione automatica T
Tmedia inv. | 5.5 | °C
DT | 14.5 | °C
C KWh termico | 0.16 | €
Energia tot. | 9079.6325 | KWh termici
Costo tot. | 1452.7412 | €

## Riqualifica
RIQUALIFICAZIONE STUDIO MEDICO
Località | BRESCIA | piano intermedio
T interna | 20 | °C
T est. | -7 | °C
DT | 27 | °C
Trasmittanze strutture
U pareti | 0.16991 | w/m2 k
U w | 0.9 | w/m2 k
U serr. | 0.7815 | w/m2 k
H locali | 3 | m
Costanti utilizzate
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s
Rugosita PEX | 7e-06 | m
Ct acqua | 4186 | w/m2k
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
Ct aria | 1006 | w/m2k
Densità aria | 1.2 | Kg/m3
DISPERSIONI TERMICHE INVERNALI
BAGNO
struttura | A[m2] | U | Or. | PT | DT | Q[watt]
parete N. | 3.1 | 0.16991 | 1.2 | 1.2 | 27 | 20.4788
serram. N. | 0.5 | 0.7815 | 1.2 | 1.2 | 27 | 15.1924
Ricambio | 8 | vol/h
ventilazione | 6.48 | m3 |  |  |  | 140.8078
VMC 70% efficienza |  |  |  |  | tot. | 176.479
Nel bagno mettiamo un termoarredo da |  |  |  |  | 200 | w
SALA D’ATTESA
struttura | A[m2] | U | Or. | PT | DT | Q[watt]
parete N. | 6.66 | 0.16991 | 1.2 | 1.2 | 27 | 43.9964
serram. S. | 1.2 | 0.7815 | 1 | 1.2 | 27 | 30.3847
parete S. | 9.3 | 0.16991 | 1 | 1.2 | 27 | 51.197
Ricambio | 30 | m3/h
N° persone | 3
ventilazione | [5 empty] | 244.458
VMC 70% efficienza |  |  |  |  | tot. | 370.0362
STUDIO
struttura | A[m2] | U | Or. | PT | DT | Q[watt]
parete N. | 10.26 | 0.16991 | 1.2 | 1.2 | 27 | 67.7782
serram. E. | 2 | 0.7815 | 1 | 1.2 | 27 | 50.6412
parete E. | 13 | 0.16991 | 1.15 | 1.2 | 27 | 82.3006
parete S. | 10.26 | 0.16991 | 1 | 1.2 | 27 | 56.4819
Ricambio | 30 | m3/h
N° persone | 2
ventilazione | [5 empty] | 162.972
VMC 70% efficienza |  |  |  |  | tot. | 420.1739
Dispersioni complessive locali |  |  | 966.689 | watt
DIMENSIONAMENTO RADIATORI
Utilizziamo radiatori da 650mm per garantire la posa sotto le finestre.
Pot. 1 elem. | 60 | w
| BAGNO | STUDIO | SALA ATTESA
N° elementi | termoar. | 7 | 6
DIMENSIONAMENTO TUBATURE
Scelgo il diametro minimo disponibile e verifico la velocità ottenuta.
Se troppo bassa diminusico Dt; se troppo alta aumento diametro tubo
Per ogni radiatore indichiamo le curve in piano da 90° (o circa). Se sono molto ampie le trascuriamo.
Locale | P. radiat. | N elem. | DT rad. | m | D. | D. int | Vel. | L. tubi | Curve
| W |  | °C | Kg/s | mm | m | m/s | m
Bagno | 200 |  | 5 | 0.0095557 | 14x2 | 0.01 | 0.12173 | 2.8 | 4
Sala d’attesa | 360 | 6 | 10 | 0.0086001 | 14x2 | 0.01 | 0.10956 | 15.2 | 4
Studio | 420 | 7 | 10 | 0.010033 | 14x2 | 0.01 | 0.12781 | 8 | 4
|  |  | tot. | 0.028189
CALCOLO PERDITE DI CARICO
Formula per coeff. Attrito
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s | Coefficienti perdite localizzate K
Rugosita PEX | 7e-06 | m | Curve | Detentore | Valvola | Collettore | Radiatore
Ct acqua | 4186 | w/m2k | 1 | 1 | 4 | 2 | 3
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
Ogni radiatore ha un numero fisso di 4 curve a 90°, 1 detentore, una valvola a squadro, 2 passaggi in collettore, radiatore ( K tot. 16)
Locale | Vel. H2O | D int. | K 90° | K fisso | k tot. | L. [m] | Re | ε/D | f | Yd [m] | Yc | Ytot. | DP
|  | m |  |  |  | m |  |  |  | m | m | m | Kpa
Bagno | 0.12173 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 2.8 | 2213.2395 | 0.0007 | 0.0477 | 0.010087 | 0.015105 | 0.025192 | 0.24713
Sala d’attesa | 0.10956 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 15.2 | 1991.9156 | 0.0007 | 0.049208 | 0.045755 | 0.012235 | 0.05799 | 0.56889
Studio | 0.12781 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 8 | 2323.9015 | 0.0007 | 0.047019 | 0.03132 | 0.016653 | 0.047973 | 0.47062
VERIFICA CIRCOLATORE CALDAIA
Il circuito più sfavorito è la sala attesa |  |  |  |  | 0.56889 | kPa
La portata totale dell'impianto è |  |  | 0.028189 | Kg/s | 101.4811 | litri/ora
Il circolatore della caldaia assegnata è ampiamente sovradimensionato.
COSTO RISCALDAMENTO INVERNALE
N° giorni | 183 | dal 15 ottobre al 14 aprile
Ore | 24 | con regolazione automatica T
Tmedia inv. | 5.5 | °C
DT | 14.5 | °C
C KWh termico | 0.16 | €
Energia tot. | 4245.6983 | KWh termici
Costo tot. | 679.3117 | €

## Originale 1
RIQUALIFICAZIONE STUDIO MEDICO
Località | BRESCIA | piano intermedio
T interna | 20 | °C
T est. | -7 | °C
DT | 27 | °C
Trasmittanze strutture
U pareti | 0.89 | w/m2 k
U w | 5 | w/m2 k
U serr. | 2.7139 | w/m2 k
H locali | 3 | m
Costanti utilizzate
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s
Rugosita PEX | 7e-06 | m
Ct acqua | 4186 | w/m2k
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
DISPERSIONI TERMICHE INVERNALI
BAGNO
struttura | A[m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q[watt]
parete N. | 3.1 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 107.2699
serram. N. | 0.5 | 2.7139 | 1.2 | 1.2 | 27 | 52.7575
[5 empty] | tot. | 160.0274
Nel bagno al posto del radiatore mettiamo un termoarredo da |  |  |  |  | 320 | w
SALA D’ATTESA
struttura | A[m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q[watt]
parete N. | 6.66 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 230.4573
serram. S. | 1.2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 27 | 105.515
parete S. | 9.3 | 0.89 | 1 | 1.2 | 27 | 268.1748
[5 empty] | tot. | 604.1472
STUDIO
struttura | A[m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q[watt]
parete N. | 10.26 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 355.0288
serram. E. | 2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 27 | 175.8584
parete E. | 13 | 0.89 | 1.15 | 1.2 | 27 | 431.0982
parete S. | 10.26 | 0.89 | 1 | 1.2 | 27 | 295.8574
[5 empty] | tot. | 1257.8428
Dispersioni complessive locali |  |  | 2022.0174 | watt
DIMENSIONAMENTO RADIATORI
Utilizziamo radiatori da 650mm per garantire la posa sotto le finestre.
Pot. 1 elemento | 60 | w
| BAGNO | STUDIO | SALA ATTESA
N° elementi | termoar. | 21 | 10
DIMENSIONAMENTO TUBATURE
Scelgo il diametro minimo disponibile e verifico la velocità ottenuta. Se troppo bassa diminusico Dt; se troppo alta aumento diametro tubo
Per ogni radiatore indichiamo le curve in piano da 90° (o circa). Se sono molto ampie le trascuriamo.
Locale | P. radiatori | N elementi | DT radiat. | Q [kg/s] | D. | D. int [m] | Vel. H2O | L. tubi [m] | Curve
Bagno | 320 |  | 5 | 0.015289 | 14x2 | 0.01 | 0.19477 | 2.8 | 4
Sala d’attesa | 600 | 10 | 10 | 0.014333 | 14x2 | 0.01 | 0.18259 | 15.2 | 4
Studio | 1260 | 21 | 10 | 0.0301 | 14x2 | 0.01 | 0.38344 | 8 | 4
|  |  | tot. | 0.059723
CALCOLO PERDITE DI CARICO
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s | Coefficienti perdite localizzate K |  |  |  |  | Formula per coeff. Attrito
Rugosita PEX | 7e-06 | m | Curve 90 | Detentore | Valvola | Collettore | Radiatore
Ct acqua | 4186 | w/m2k | 1 | 1 | 4 | 2 | 3
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
Ogni radiatore ha un numero fisso di 4 curve a 90°, 1 detentore, una valvola a squadro, 2 passaggi in collettore, radiatore --> K tot. 16
Locale | Vel. H2O | D int. [m] | K 90° | K fisso | k tot. | L. [m] | Re | ε/D | f | Yd [m] | Yc [m] | Ytot. | DP (kPa)
Bagno | 0.19477 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 2.8 | 3541.1833 | 0.0007 | 0.041583 | 0.022511 | 0.038668 | 0.061179 | 0.60017
Sala d’attesa | 0.18259 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 15.2 | 3319.8593 | 0.0007 | 0.042367 | 0.10943 | 0.033986 | 0.14342 | 1.4069
Studio | 0.38344 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 8 | 6971.7046 | 0.0007 | 0.034295 | 0.2056 | 0.14988 | 0.35548 | 3.4872
VERIFICA CIRCOLATORE CALDAIA
Il circuito più sfavorito è lo studio con una perdita di pressione |  |  |  |  | 3.4872 | kPa
La portata totale dell'impianto è pari a |  |  | 0.059723 | Kg/s | 215.0024 | litri/ora
Il circolatore della caldaia assegnata è ampiamente sovradimensionato.