## boiler 2
Riscaldamento Boiler e controllo processo
ct | 4186 | j/kg k |  | BILANCIO DI ENERGIA
Pel | 1500 | w |  | (Pel - qd) dt = m Ct dT
Tamb | 303 | k |  | (Pel - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT
Tiniz | 288 | k |  | (Pel - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT
Tsp | 313 | k
mCt | 333119.2638 |  |  | T'= DT/dt = (Pel - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
diametro | 0.55 | m
altezza | 0.65 | m |  | Soluzione analitica
A | 1.5975 | m2 |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) )
V | 0.079579 | m3 | [12 empty] | sec
m | 79.5794 | Kg
s_iso | 0.05 | m
k iso | 0.04 | w/m k
haria | 20 |  |  | Trasmittanza termica
hacqua | 400 |  |  | U = 1/Rt A |  | 0.76775
Rt | 0.81535 | k/w
kint | 0 | 0.0075 | 0.02
kp | 1500
dt | 30 | s
|  | Controllo PROPORZIONALE | [5 empty] | PROP. + INTEGRALE CON Ki OTTIMO | [5 empty] | PROP. + INTEGRALE CON Ki eccessivo
t (s) | min | Tnum | Tnum | eT | Int(eT) | Pel | T' | Tnum | Tnum | eT | Int(eT) | Pel | T' | Tnum | Tnum | eT | Int(eT) | Pel | T'
0 | 0 | 303 | 30 | 10 | 0 | 1500 | 0.0045029 | 303 | 30 | 10 | 0 | 1500 | 0.0045029 | 303 | 30 | 10 | 0 | 1500 | 0.0045029
30 | 0.5 | 303.1351 | 30.1351 | 9.8649 | 0 | 1500 | 0.0045024 | 303.1351 | 30.1351 | 9.8649 | 2.25 | 1500 | 0.0045024 | 303.1351 | 30.1351 | 9.8649 | 2.25 | 1500 | 0.0045024
60 | 1 | 303.2702 | 30.2702 | 9.7298 | 0 | 1500 | 0.0045019 | 303.2702 | 30.2702 | 9.7298 | 6.6892 | 1500 | 0.0045019 | 303.2702 | 30.2702 | 9.7298 | 6.6892 | 1500 | 0.0045019
90 | 1.5 | 303.4052 | 30.4052 | 9.5948 | 0 | 1500 | 0.0045014 | 303.4052 | 30.4052 | 9.5948 | 13.2569 | 1500 | 0.0045014 | 303.4052 | 30.4052 | 9.5948 | 13.2569 | 1500 | 0.0045014
120 | 2 | 303.5403 | 30.5403 | 9.4597 | 0 | 1500 | 0.0045009 | 303.5403 | 30.5403 | 9.4597 | 21.8922 | 1500 | 0.0045009 | 303.5403 | 30.5403 | 9.4597 | 21.8922 | 1500 | 0.0045009
150 | 2.5 | 303.6753 | 30.6753 | 9.3247 | 0 | 1500 | 0.0045004 | 303.6753 | 30.6753 | 9.3247 | 32.5344 | 1500 | 0.0045004 | 303.6753 | 30.6753 | 9.3247 | 32.5344 | 1500 | 0.0045004
180 | 3 | 303.8103 | 30.8103 | 9.1897 | 0 | 1500 | 0.0044999 | 303.8103 | 30.8103 | 9.1897 | 45.1227 | 1500 | 0.0044999 | 303.8103 | 30.8103 | 9.1897 | 45.1227 | 1500 | 0.0044999
210 | 3.5 | 303.9453 | 30.9453 | 9.0547 | 0 | 1500 | 0.0044994 | 303.9453 | 30.9453 | 9.0547 | 59.5965 | 1500 | 0.0044994 | 303.9453 | 30.9453 | 9.0547 | 59.5965 | 1500 | 0.0044994
240 | 4 | 304.0803 | 31.0803 | 8.9197 | 0 | 1500 | 0.0044989 | 304.0803 | 31.0803 | 8.9197 | 75.895 | 1500 | 0.0044989 | 304.0803 | 31.0803 | 8.9197 | 75.895 | 1500 | 0.0044989
270 | 4.5 | 304.2152 | 31.2152 | 8.7848 | 0 | 1500 | 0.0044984 | 304.2152 | 31.2152 | 8.7848 | 93.9574 | 1500 | 0.0044984 | 304.2152 | 31.2152 | 8.7848 | 93.9574 | 1500 | 0.0044984
300 | 5 | 304.3502 | 31.3502 | 8.6498 | 0 | 1500 | 0.0044979 | 304.3502 | 31.3502 | 8.6498 | 113.7231 | 1500 | 0.0044979 | 304.3502 | 31.3502 | 8.6498 | 113.7231 | 1500 | 0.0044979
330 | 5.5 | 304.4851 | 31.4851 | 8.5149 | 0 | 1500 | 0.0044974 | 304.4851 | 31.4851 | 8.5149 | 135.1314 | 1500 | 0.0044974 | 304.4851 | 31.4851 | 8.5149 | 135.1314 | 1500 | 0.0044974
360 | 6 | 304.6201 | 31.6201 | 8.3799 | 0 | 1500 | 0.0044969 | 304.6201 | 31.6201 | 8.3799 | 158.1215 | 1500 | 0.0044969 | 304.6201 | 31.6201 | 8.3799 | 158.1215 | 1500 | 0.0044969
390 | 6.5 | 304.755 | 31.755 | 8.245 | 0 | 1500 | 0.0044964 | 304.755 | 31.755 | 8.245 | 182.6329 | 1500 | 0.0044964 | 304.755 | 31.755 | 8.245 | 182.6329 | 1500 | 0.0044964
420 | 7 | 304.8899 | 31.8899 | 8.1101 | 0 | 1500 | 0.0044959 | 304.8899 | 31.8899 | 8.1101 | 208.6047 | 1500 | 0.0044959 | 304.8899 | 31.8899 | 8.1101 | 208.6047 | 1500 | 0.0044959
450 | 7.5 | 305.0247 | 32.0247 | 7.9753 | 0 | 1500 | 0.0044954 | 305.0247 | 32.0247 | 7.9753 | 235.9765 | 1500 | 0.0044954 | 305.0247 | 32.0247 | 7.9753 | 235.9765 | 1500 | 0.0044954
480 | 8 | 305.1596 | 32.1596 | 7.8404 | 0 | 1500 | 0.0044949 | 305.1596 | 32.1596 | 7.8404 | 264.6874 | 1500 | 0.0044949 | 305.1596 | 32.1596 | 7.8404 | 264.6874 | 1500 | 0.0044949
510 | 8.5 | 305.2944 | 32.2944 | 7.7056 | 0 | 1500 | 0.0044944 | 305.2944 | 32.2944 | 7.7056 | 294.677 | 1500 | 0.0044944 | 305.2944 | 32.2944 | 7.7056 | 294.677 | 1500 | 0.0044944
540 | 9 | 305.4293 | 32.4293 | 7.5707 | 0 | 1500 | 0.0044939 | 305.4293 | 32.4293 | 7.5707 | 325.8844 | 1500 | 0.0044939 | 305.4293 | 32.4293 | 7.5707 | 325.8844 | 1500 | 0.0044939
570 | 9.5 | 305.5641 | 32.5641 | 7.4359 | 0 | 1500 | 0.0044935 | 305.5641 | 32.5641 | 7.4359 | 358.2493 | 1500 | 0.0044935 | 305.5641 | 32.5641 | 7.4359 | 358.2493 | 1500 | 0.0044935
600 | 10 | 305.6989 | 32.6989 | 7.3011 | 0 | 1500 | 0.004493 | 305.6989 | 32.6989 | 7.3011 | 391.7108 | 1500 | 0.004493 | 305.6989 | 32.6989 | 7.3011 | 391.7108 | 1500 | 0.004493
630 | 10.5 | 305.8337 | 32.8337 | 7.1663 | 0 | 1500 | 0.0044925 | 305.8337 | 32.8337 | 7.1663 | 426.2085 | 1500 | 0.0044925 | 305.8337 | 32.8337 | 7.1663 | 426.2085 | 1500 | 0.0044925
660 | 11 | 305.9685 | 32.9685 | 7.0315 | 0 | 1500 | 0.004492 | 305.9685 | 32.9685 | 7.0315 | 461.6817 | 1500 | 0.004492 | 305.9685 | 32.9685 | 7.0315 | 461.6817 | 1500 | 0.004492
690 | 11.5 | 306.1032 | 33.1032 | 6.8968 | 0 | 1500 | 0.0044915 | 306.1032 | 33.1032 | 6.8968 | 498.0699 | 1500 | 0.0044915 | 306.1032 | 33.1032 | 6.8968 | 498.0699 | 1500 | 0.0044915
720 | 12 | 306.238 | 33.238 | 6.762 | 0 | 1500 | 0.004491 | 306.238 | 33.238 | 6.762 | 535.3125 | 1500 | 0.004491 | 306.238 | 33.238 | 6.762 | 535.3125 | 1500 | 0.004491
750 | 12.5 | 306.3727 | 33.3727 | 6.6273 | 0 | 1500 | 0.0044905 | 306.3727 | 33.3727 | 6.6273 | 573.349 | 1500 | 0.0044905 | 306.3727 | 33.3727 | 6.6273 | 573.349 | 1500 | 0.0044905
780 | 13 | 306.5074 | 33.5074 | 6.4926 | 0 | 1500 | 0.00449 | 306.5074 | 33.5074 | 6.4926 | 612.1187 | 1500 | 0.00449 | 306.5074 | 33.5074 | 6.4926 | 612.1187 | 1500 | 0.00449
810 | 13.5 | 306.6421 | 33.6421 | 6.3579 | 0 | 1500 | 0.0044895 | 306.6421 | 33.6421 | 6.3579 | 651.5612 | 1500 | 0.0044895 | 306.6421 | 33.6421 | 6.3579 | 651.5612 | 1500 | 0.0044895
840 | 14 | 306.7768 | 33.7768 | 6.2232 | 0 | 1500 | 0.004489 | 306.7768 | 33.7768 | 6.2232 | 691.6159 | 1500 | 0.004489 | 306.7768 | 33.7768 | 6.2232 | 691.6159 | 1500 | 0.004489
870 | 14.5 | 306.9115 | 33.9115 | 6.0885 | 0 | 1500 | 0.0044885 | 306.9115 | 33.9115 | 6.0885 | 732.2223 | 1500 | 0.0044885 | 306.9115 | 33.9115 | 6.0885 | 732.2223 | 1500 | 0.0044885
900 | 15 | 307.0461 | 34.0461 | 5.9539 | 0 | 1500 | 0.004488 | 307.0461 | 34.0461 | 5.9539 | 773.3199 | 1500 | 0.004488 | 307.0461 | 34.0461 | 5.9539 | 773.3199 | 1500 | 0.004488
930 | 15.5 | 307.1808 | 34.1808 | 5.8192 | 0 | 1500 | 0.0044875 | 307.1808 | 34.1808 | 5.8192 | 814.8482 | 1500 | 0.0044875 | 307.1808 | 34.1808 | 5.8192 | 814.8482 | 1500 | 0.0044875
960 | 16 | 307.3154 | 34.3154 | 5.6846 | 0 | 1500 | 0.004487 | 307.3154 | 34.3154 | 5.6846 | 856.7468 | 1500 | 0.004487 | 307.3154 | 34.3154 | 5.6846 | 856.7468 | 1500 | 0.004487
990 | 16.5 | 307.45 | 34.45 | 5.55 | 0 | 1500 | 0.0044865 | 307.45 | 34.45 | 5.55 | 898.9551 | 1500 | 0.0044865 | 307.45 | 34.45 | 5.55 | 898.9551 | 1500 | 0.0044865
1020 | 17 | 307.5846 | 34.5846 | 5.4154 | 0 | 1500 | 0.004486 | 307.5846 | 34.5846 | 5.4154 | 941.4126 | 1500 | 0.004486 | 307.5846 | 34.5846 | 5.4154 | 941.4126 | 1500 | 0.004486
1050 | 17.5 | 307.7192 | 34.7192 | 5.2808 | 0 | 1500 | 0.0044855 | 307.7192 | 34.7192 | 5.2808 | 984.059 | 1500 | 0.0044855 | 307.7192 | 34.7192 | 5.2808 | 984.059 | 1500 | 0.0044855
1080 | 18 | 307.8537 | 34.8537 | 5.1463 | 0 | 1500 | 0.004485 | 307.8537 | 34.8537 | 5.1463 | 1026.8337 | 1500 | 0.004485 | 307.8537 | 34.8537 | 5.1463 | 1026.8337 | 1500 | 0.004485
1110 | 18.5 | 307.9883 | 34.9883 | 5.0117 | 0 | 1500 | 0.0044845 | 307.9883 | 34.9883 | 5.0117 | 1069.6763 | 1500 | 0.0044845 | 307.9883 | 34.9883 | 5.0117 | 1069.6763 | 1500 | 0.0044845
1140 | 19 | 308.1228 | 35.1228 | 4.8772 | 0 | 1500 | 0.004484 | 308.1228 | 35.1228 | 4.8772 | 1112.5265 | 1500 | 0.004484 | 308.1228 | 35.1228 | 4.8772 | 1112.5265 | 1500 | 0.004484
1170 | 19.5 | 308.2573 | 35.2573 | 4.7427 | 0 | 1500 | 0.0044835 | 308.2573 | 35.2573 | 4.7427 | 1155.3238 | 1500 | 0.0044835 | 308.2573 | 35.2573 | 4.7427 | 1155.3238 | 1500 | 0.0044835
1200 | 20 | 308.3918 | 35.3918 | 4.6082 | 0 | 1500 | 0.004483 | 308.3918 | 35.3918 | 4.6082 | 1198.0077 | 1500 | 0.004483 | 308.3918 | 35.3918 | 4.6082 | 1198.0077 | 1500 | 0.004483
1230 | 20.5 | 308.5263 | 35.5263 | 4.4737 | 0 | 1500 | 0.0044825 | 308.5263 | 35.5263 | 4.4737 | 1240.5179 | 1500 | 0.0044825 | 308.5263 | 35.5263 | 4.4737 | 1240.5179 | 1500 | 0.0044825
1260 | 21 | 308.6608 | 35.6608 | 4.3392 | 0 | 1500 | 0.004482 | 308.6608 | 35.6608 | 4.3392 | 1282.794 | 1500 | 0.004482 | 308.6608 | 35.6608 | 4.3392 | 1282.794 | 1500 | 0.004482
1290 | 21.5 | 308.7953 | 35.7953 | 4.2047 | 0 | 1500 | 0.0044816 | 308.7953 | 35.7953 | 4.2047 | 1324.7756 | 1500 | 0.0044816 | 308.7953 | 35.7953 | 4.2047 | 1324.7756 | 1500 | 0.0044816
1320 | 22 | 308.9297 | 35.9297 | 4.0703 | 0 | 1500 | 0.0044811 | 308.9297 | 35.9297 | 4.0703 | 1366.4023 | 1500 | 0.0044811 | 308.9297 | 35.9297 | 4.0703 | 1366.4023 | 1500 | 0.0044811
1350 | 22.5 | 309.0642 | 36.0642 | 3.9358 | 0 | 1500 | 0.0044806 | 309.0642 | 36.0642 | 3.9358 | 1407.6139 | 1500 | 0.0044806 | 309.0642 | 36.0642 | 3.9358 | 1407.6139 | 1500 | 0.0044806
1380 | 23 | 309.1986 | 36.1986 | 3.8014 | 0 | 1500 | 0.0044801 | 309.1986 | 36.1986 | 3.8014 | 1448.3499 | 1500 | 0.0044801 | 309.1986 | 36.1986 | 3.8014 | 1448.3499 | 1500 | 0.0044801
1410 | 23.5 | 309.333 | 36.333 | 3.667 | 0 | 1500 | 0.0044796 | 309.333 | 36.333 | 3.667 | 1488.55 | 1500 | 0.0044796 | 309.333 | 36.333 | 3.667 | 1488.55 | 1500 | 0.0044796
1440 | 24 | 309.4674 | 36.4674 | 3.5326 | 0 | 1500 | 0.0044791 | 309.4674 | 36.4674 | 3.5326 | 1528.1538 | 1500 | 0.0044791 | 309.4674 | 36.4674 | 3.5326 | 1528.1538 | 1500 | 0.0044791
1470 | 24.5 | 309.6017 | 36.6017 | 3.3983 | 0 | 1500 | 0.0044786 | 309.6017 | 36.6017 | 3.3983 | 1567.1012 | 1500 | 0.0044786 | 309.6017 | 36.6017 | 3.3983 | 1567.1012 | 1500 | 0.0044786
1500 | 25 | 309.7361 | 36.7361 | 3.2639 | 0 | 1500 | 0.0044781 | 309.7361 | 36.7361 | 3.2639 | 1605.3316 | 1500 | 0.0044781 | 309.7361 | 36.7361 | 3.2639 | 1605.3316 | 1500 | 0.0044781
1530 | 25.5 | 309.8704 | 36.8704 | 3.1296 | 0 | 1500 | 0.0044776 | 309.8704 | 36.8704 | 3.1296 | 1642.785 | 1500 | 0.0044776 | 309.8704 | 36.8704 | 3.1296 | 1642.785 | 1500 | 0.0044776
1560 | 26 | 310.0048 | 37.0048 | 2.9952 | 0 | 1500 | 0.0044771 | 310.0048 | 37.0048 | 2.9952 | 1679.4009 | 1500 | 0.0044771 | 310.0048 | 37.0048 | 2.9952 | 1679.4009 | 1500 | 0.0044771
1590 | 26.5 | 310.1391 | 37.1391 | 2.8609 | 0 | 1500 | 0.0044766 | 310.1391 | 37.1391 | 2.8609 | 1715.1191 | 1500 | 0.0044766 | 310.1391 | 37.1391 | 2.8609 | 1715.1191 | 1500 | 0.0044766
1620 | 27 | 310.2734 | 37.2734 | 2.7266 | 0 | 1500 | 0.0044761 | 310.2734 | 37.2734 | 2.7266 | 1749.8793 | 1500 | 0.0044761 | 310.2734 | 37.2734 | 2.7266 | 1749.8793 | 1500 | 0.0044761
1650 | 27.5 | 310.4077 | 37.4077 | 2.5923 | 0 | 1500 | 0.0044756 | 310.4077 | 37.4077 | 2.5923 | 1783.6213 | 1500 | 0.0044756 | 310.4077 | 37.4077 | 2.5923 | 1783.6213 | 1500 | 0.0044756
1680 | 28 | 310.5419 | 37.5419 | 2.4581 | 0 | 1500 | 0.0044751 | 310.5419 | 37.5419 | 2.4581 | 1816.2849 | 1500 | 0.0044751 | 310.5419 | 37.5419 | 2.4581 | 1816.2849 | 1500 | 0.0044751
1710 | 28.5 | 310.6762 | 37.6762 | 2.3238 | 0 | 1500 | 0.0044746 | 310.6762 | 37.6762 | 2.3238 | 1847.8097 | 1500 | 0.0044746 | 310.6762 | 37.6762 | 2.3238 | 1847.8097 | 1500 | 0.0044746
1740 | 29 | 310.8104 | 37.8104 | 2.1896 | 0 | 1500 | 0.0044741 | 310.8104 | 37.8104 | 2.1896 | 1878.1355 | 1500 | 0.0044741 | 310.8104 | 37.8104 | 2.1896 | 1878.1355 | 1500 | 0.0044741
1770 | 29.5 | 310.9446 | 37.9446 | 2.0554 | 0 | 1500 | 0.0044736 | 310.9446 | 37.9446 | 2.0554 | 1907.2022 | 1500 | 0.0044736 | 310.9446 | 37.9446 | 2.0554 | 1907.2022 | 1500 | 0.0044736
1800 | 30 | 311.0789 | 38.0789 | 1.9211 | 0 | 1500 | 0.0044731 | 311.0789 | 38.0789 | 1.9211 | 1934.9495 | 1500 | 0.0044731 | 311.0789 | 38.0789 | 1.9211 | 1934.9495 | 1500 | 0.0044731
1830 | 30.5 | 311.213 | 38.213 | 1.787 | 0 | 1500 | 0.0044727 | 311.213 | 38.213 | 1.787 | 1961.3173 | 1500 | 0.0044727 | 311.213 | 38.213 | 1.787 | 1961.3173 | 1500 | 0.0044727
1860 | 31 | 311.3472 | 38.3472 | 1.6528 | 0 | 1500 | 0.0044722 | 311.3472 | 38.3472 | 1.6528 | 1986.2453 | 1500 | 0.0044722 | 311.3472 | 38.3472 | 1.6528 | 1986.2453 | 1500 | 0.0044722
1890 | 31.5 | 311.4814 | 38.4814 | 1.5186 | 0 | 1500 | 0.0044717 | 311.4814 | 38.4814 | 1.5186 | 2009.6734 | 1500 | 0.0044717 | 311.4814 | 38.4814 | 1.5186 | 2009.6734 | 1500 | 0.0044717
1920 | 32 | 311.6155 | 38.6155 | 1.3845 | 0 | 1500 | 0.0044712 | 311.6155 | 38.6155 | 1.3845 | 2031.5413 | 1500 | 0.0044712 | 311.6155 | 38.6155 | 1.3845 | 2031.5413 | 1500 | 0.0044712
1950 | 32.5 | 311.7497 | 38.7497 | 1.2503 | 0 | 1500 | 0.0044707 | 311.7497 | 38.7497 | 1.2503 | 2051.7891 | 1500 | 0.0044707 | 311.7497 | 38.7497 | 1.2503 | 2051.7891 | 1500 | 0.0044707
1980 | 33 | 311.8838 | 38.8838 | 1.1162 | 0 | 1500 | 0.0044702 | 311.8838 | 38.8838 | 1.1162 | 2070.3564 | 1500 | 0.0044702 | 311.8838 | 38.8838 | 1.1162 | 2070.3564 | 1500 | 0.0044702
2010 | 33.5 | 312.0179 | 39.0179 | 0.9821 | 0 | 1473.1477 | 0.0043891 | 312.0179 | 39.0179 | 0.9821 | 2087.1832 | 1488.8016 | 0.0044361 | 312.0179 | 39.0179 | 0.9821 | 2087.1832 | 1500 | 0.0044697
2040 | 34 | 312.1496 | 39.1496 | 0.85043 | 0 | 1275.639 | 0.0037957 | 312.151 | 39.151 | 0.84902 | 2102.2093 | 1289.291 | 0.0038367 | 312.152 | 39.152 | 0.84801 | 2102.2093 | 1314.0558 | 0.003911
2070 | 34.5 | 312.2634 | 39.2634 | 0.73656 | 0 | 1104.833 | 0.0032825 | 312.2661 | 39.2661 | 0.73392 | 2115.3902 | 1116.7398 | 0.0033183 | 312.2693 | 39.2693 | 0.73068 | 2115.3746 | 1138.3239 | 0.003383
2100 | 35 | 312.3619 | 39.3619 | 0.63808 | 0 | 957.1195 | 0.0028387 | 312.3656 | 39.3656 | 0.63437 | 2126.9494 | 967.505 | 0.0028699 | 312.3708 | 39.3708 | 0.62919 | 2126.8828 | 986.3173 | 0.0029264
2130 | 35.5 | 312.4471 | 39.4471 | 0.55292 | 0 | 829.3764 | 0.0024549 | 312.4517 | 39.4517 | 0.54827 | 2137.0835 | 838.4356 | 0.0024821 | 312.4586 | 39.4586 | 0.5414 | 2136.934 | 854.8325 | 0.0025313
2160 | 36 | 312.5207 | 39.5207 | 0.47927 | 0 | 718.9038 | 0.002123 | 312.5262 | 39.5262 | 0.47381 | 2145.9655 | 726.8066 | 0.0021467 | 312.5345 | 39.5345 | 0.46546 | 2145.7046 | 741.0984 | 0.0021896
2190 | 36.5 | 312.5844 | 39.5844 | 0.41558 | 0 | 623.3668 | 0.001836 | 312.5906 | 39.5906 | 0.40941 | 2153.7478 | 630.2613 | 0.0018567 | 312.6002 | 39.6002 | 0.39977 | 2153.3497 | 642.7184 | 0.001894
2220 | 37 | 312.6395 | 39.6395 | 0.3605 | 0 | 540.7462 | 0.0015878 | 312.6463 | 39.6463 | 0.3537 | 2160.5644 | 546.7614 | 0.0016058 | 312.6571 | 39.6571 | 0.34295 | 2160.0059 | 557.6194 | 0.0016384
2250 | 37.5 | 312.6871 | 39.6871 | 0.31286 | 0 | 469.2956 | 0.0013731 | 312.6945 | 39.6945 | 0.30553 | 2166.5331 | 474.5442 | 0.0013889 | 312.7062 | 39.7062 | 0.29379 | 2165.7931 | 484.0081 | 0.0014172
2280 | 38 | 312.7283 | 39.7283 | 0.27167 | 0 | 407.5049 | 0.0011875 | 312.7361 | 39.7361 | 0.26386 | 2171.7577 | 412.0849 | 0.0012012 | 312.7487 | 39.7487 | 0.25128 | 2170.817 | 420.3336 | 0.0012259
2310 | 38.5 | 312.764 | 39.764 | 0.23605 | 0 | 354.0682 | 0.0010269 | 312.7722 | 39.7722 | 0.22783 | 2176.3291 | 358.0651 | 0.0010389 | 312.7855 | 39.7855 | 0.2145 | 2175.1704 | 365.2544 | 0.0010604
2340 | 39 | 312.7948 | 39.7948 | 0.20524 | 0 | 307.856 | 0.0008881 | 312.8033 | 39.8033 | 0.19666 | 2180.3275 | 311.3443 | 0.00089854 | 312.8173 | 39.8173 | 0.18269 | 2178.9349 | 317.6099 | 0.0009173
2370 | 39.5 | 312.8214 | 39.8214 | 0.17859 | 0 | 267.8915 | 0.00076803 | 312.8303 | 39.8303 | 0.16971 | 2183.8232 | 270.9362 | 0.00077714 | 312.8448 | 39.8448 | 0.15517 | 2182.1821 | 276.3965 | 0.00079348
2400 | 40 | 312.8444 | 39.8444 | 0.15555 | 0 | 233.3301 | 0.0006642 | 312.8536 | 39.8536 | 0.14639 | 2186.8779 | 235.9879 | 0.00067214 | 312.8686 | 39.8686 | 0.13136 | 2184.9752 | 240.7459 | 0.00068637
2430 | 40.5 | 312.8644 | 39.8644 | 0.13563 | 0 | 203.4413 | 0.0005744 | 312.8738 | 39.8738 | 0.12623 | 2189.5458 | 205.7616 | 0.00058133 | 312.8892 | 39.8892 | 0.11077 | 2187.3693 | 209.9072 | 0.00059372
2460 | 41 | 312.8816 | 39.8816 | 0.1184 | 0 | 177.5934 | 0.00049674 | 312.8912 | 39.8912 | 0.10879 | 2191.8747 | 179.6193 | 0.00050279 | 312.907 | 39.907 | 0.092962 | 2189.413 | 183.2309 | 0.00051357
2490 | 41.5 | 312.8965 | 39.8965 | 0.10349 | 0 | 155.2401 | 0.00042958 | 312.9063 | 39.9063 | 0.093703 | 2193.9063 | 157.0091 | 0.00043486 | 312.9224 | 39.9224 | 0.077555 | 2191.1491 | 160.1549 | 0.00044424
2520 | 42 | 312.9094 | 39.9094 | 0.090606 | 0 | 135.9089 | 0.0003715 | 312.9193 | 39.9193 | 0.080657 | 2195.6773 | 137.4538 | 0.00037611 | 312.9358 | 39.9358 | 0.064227 | 2192.6149 | 140.1934 | 0.00038427
2550 | 42.5 | 312.9205 | 39.9205 | 0.079461 | 0 | 119.1912 | 0.00032128 | 312.9306 | 39.9306 | 0.069374 | 2197.2199 | 120.5406 | 0.00032529 | 312.9473 | 39.9473 | 0.052699 | 2193.8432 | 122.9258 | 0.00033239
2580 | 43 | 312.9302 | 39.9302 | 0.069822 | 0 | 104.7336 | 0.00027784 | 312.9404 | 39.9404 | 0.059616 | 2198.5623 | 105.9126 | 0.00028134 | 312.9573 | 39.9573 | 0.042728 | 2194.863 | 107.9886 | 0.00028751
2610 | 43.5 | 312.9385 | 39.9385 | 0.061487 | 0 | 92.2307 | 0.00024028 | 312.9488 | 39.9488 | 0.051175 | 2199.7293 | 93.2608 | 0.00024333 | 312.9659 | 39.9659 | 0.034102 | 2195.6994 | 95.0673 | 0.00024869
2640 | 44 | 312.9457 | 39.9457 | 0.054279 | 0 | 81.4182 | 0.00020779 | 312.9561 | 39.9561 | 0.043875 | 2200.7425 | 82.3185 | 0.00021046 | 312.9734 | 39.9734 | 0.026641 | 2196.3746 | 83.8896 | 0.00021511
2670 | 44.5 | 312.952 | 39.952 | 0.048045 | 0 | 72.0675 | 0.0001797 | 312.9624 | 39.9624 | 0.037562 | 2201.6211 | 72.8544 | 0.00018202 | 312.9798 | 39.9798 | 0.020188 | 2196.9081 | 74.2203 | 0.00018606
2700 | 45 | 312.9573 | 39.9573 | 0.042654 | 0 | 63.981 | 0.00015541 | 312.9679 | 39.9679 | 0.032101 | 2202.3817 | 64.669 | 0.00015743 | 312.9854 | 39.9854 | 0.014606 | 2197.3169 | 65.8557 | 0.00016093
2730 | 45.5 | 312.962 | 39.962 | 0.037992 | 0 | 56.9877 | 0.0001344 | 312.9726 | 39.9726 | 0.027378 | 2203.039 | 57.5895 | 0.00013616 | 312.9902 | 39.9902 | 0.0097783 | 2197.6159 | 58.6198 | 0.00013919
2760 | 46 | 312.966 | 39.966 | 0.03396 | 0 | 50.9399 | 0.00011623 | 312.9767 | 39.9767 | 0.023293 | 2203.6057 | 51.4665 | 0.00011777 | 312.9944 | 39.9944 | 0.0056026 | 2197.8184 | 52.3603 | 0.00012038
2790 | 46.5 | 312.9695 | 39.9695 | 0.030473 | 0 | 45.7098 | 0.00010051 | 312.9802 | 39.9802 | 0.01976 | 2204.0931 | 46.1706 | 0.00010186 | 312.998 | 39.998 | 0.0019911 | 2197.9356 | 46.9453 | 0.00010412
2820 | 47 | 312.9725 | 39.9725 | 0.027458 | 0 | 41.1867 | 8.6923e-05 | 312.9833 | 39.9833 | 0.016704 | 2204.5111 | 41.5902 | 8.8095e-05 | 313.0011 | 40.0011 | -0.0011324 | 2197.9777 | 42.2609 | 9.0042e-05
2850 | 47.5 | 312.9751 | 39.9751 | 0.02485 | 0 | 37.2752 | 7.5171e-05 | 312.9859 | 39.9859 | 0.014061 | 2204.8681 | 37.6286 | 7.6193e-05 | 313.0038 | 40.0038 | -0.0038337 | 2197.9535 | 38.2085 | 7.7867e-05
2880 | 48 | 312.9774 | 39.9774 | 0.022595 | 0 | 33.8925 | 6.5008e-05 | 312.9882 | 39.9882 | 0.011776 | 2205.1718 | 34.2023 | 6.5898e-05 | 313.0062 | 40.0062 | -0.0061697 | 2197.8707 | 34.7029 | 6.7335e-05
2910 | 48.5 | 312.9794 | 39.9794 | 0.020645 | 0 | 30.9671 | 5.6219e-05 | 312.9902 | 39.9902 | 0.0097987 | 2205.4288 | 31.2388 | 5.6995e-05 | 313.0082 | 40.0082 | -0.0081898 | 2197.736 | 31.6701 | 5.8223e-05
2940 | 49 | 312.981 | 39.981 | 0.018958 | 0 | 28.4373 | 4.8619e-05 | 312.9919 | 39.9919 | 0.0080888 | 2205.6449 | 28.6756 | 4.9294e-05 | 313.0099 | 40.0099 | -0.0099365 | 2197.5555 | 29.0464 | 5.0341e-05
2970 | 49.5 | 312.9825 | 39.9825 | 0.0175 | 0 | 26.2494 | 4.2046e-05 | 312.9934 | 39.9934 | 0.00661 | 2205.8251 | 26.4587 | 4.2634e-05 | 313.0114 | 40.0114 | -0.011447 | 2197.3341 | 26.7766 | 4.3522e-05
3000 | 50 | 312.9838 | 39.9838 | 0.016238 | 0 | 24.3574 | 3.6361e-05 | 312.9947 | 39.9947 | 0.005331 | 2205.9738 | 24.5413 | 3.6873e-05 | 313.0128 | 40.0128 | -0.012752 | 2197.0766 | 24.813 | 3.7622e-05
3030 | 50.5 | 312.9849 | 39.9849 | 0.015147 | 0 | 22.7211 | 3.1445e-05 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042248 | 2206.095 | 22.8829 | 3.1891e-05 | 313.0139 | 40.0139 | -0.013881 | 2196.7868 | 23.1142 | 3.2518e-05
3060 | 51 | 312.9858 | 39.9858 | 0.014204 | 0 | 21.3061 | 2.7194e-05 | 312.9967 | 39.9967 | 0.0032681 | 2206.1919 | 21.4486 | 2.7581e-05 | 313.0149 | 40.0149 | -0.014857 | 2196.4682 | 21.6445 | 2.8103e-05
3090 | 51.5 | 312.9866 | 39.9866 | 0.013388 | 0 | 20.0823 | 2.3517e-05 | 312.9976 | 39.9976 | 0.0024406 | 2206.2677 | 20.208 | 2.3854e-05 | 313.0157 | 40.0157 | -0.0157 | 2196.1239 | 20.373 | 2.4283e-05
3120 | 52 | 312.9873 | 39.9873 | 0.012683 | 0 | 19.0241 | 2.0338e-05 | 312.9983 | 39.9983 | 0.001725 | 2206.3248 | 19.135 | 2.063e-05 | 313.0164 | 40.0164 | -0.016428 | 2195.7565 | 19.2729 | 2.0978e-05
3150 | 52.5 | 312.9879 | 39.9879 | 0.012073 | 0 | 18.1089 | 1.7588e-05 | 312.9989 | 39.9989 | 0.0011061 | 2206.3655 | 18.2069 | 1.7842e-05 | 313.0171 | 40.0171 | -0.017057 | 2195.3684 | 18.3212 | 1.8118e-05
3180 | 53 | 312.9885 | 39.9885 | 0.011545 | 0 | 17.3174 | 1.521e-05 | 312.9994 | 39.9994 | 0.00057084 | 2206.3919 | 17.4042 | 1.5431e-05 | 313.0176 | 40.0176 | -0.017601 | 2194.9616 | 17.4977 | 1.5644e-05
3210 | 53.5 | 312.9889 | 39.9889 | 0.011089 | 0 | 16.6329 | 1.3154e-05 | 312.9999 | 39.9999 | 0.00010793 | 2206.4056 | 16.7099 | 1.3345e-05 | 313.0181 | 40.0181 | -0.01807 | 2194.5378 | 16.7852 | 1.3504e-05
3240 | 54 | 312.9893 | 39.9893 | 0.010694 | 0 | 16.041 | 1.1376e-05 | 313.0003 | 40.0003 | -0.00029242 | 2206.4083 | 16.1094 | 1.1541e-05 | 313.0185 | 40.0185 | -0.018475 | 2194.0987 | 16.1688 | 1.1652e-05
3270 | 54.5 | 312.9896 | 39.9896 | 0.010353 | 0 | 15.5291 | 9.8376e-06 | 313.0006 | 40.0006 | -0.00063863 | 2206.4011 | 15.5901 | 9.9802e-06 | 313.0188 | 40.0188 | -0.018825 | 2193.6456 | 15.6354 | 1.0049e-05
3300 | 55 | 312.9899 | 39.9899 | 0.010058 | 0 | 15.0864 | 8.5076e-06 | 313.0009 | 40.0009 | -0.00093804 | 2206.3853 | 15.1408 | 8.6305e-06 | 313.0191 | 40.0191 | -0.019126 | 2193.1797 | 15.1739 | 8.6627e-06
3330 | 55.5 | 312.9902 | 39.9902 | 0.0098024 | 0 | 14.7036 | 7.3574e-06 | 313.0012 | 40.0012 | -0.001197 | 2206.3619 | 14.7523 | 7.4632e-06 | 313.0194 | 40.0194 | -0.019386 | 2192.702 | 14.7745 | 7.4628e-06
3360 | 56 | 312.9904 | 39.9904 | 0.0095816 | 0 | 14.3725 | 6.3627e-06 | 313.0014 | 40.0014 | -0.0014209 | 2206.3317 | 14.4162 | 6.4535e-06 | 313.0196 | 40.0196 | -0.01961 | 2192.2135 | 14.4289 | 6.4246e-06
3390 | 56.5 | 312.9906 | 39.9906 | 0.0093908 | 0 | 14.0862 | 5.5025e-06 | 313.0016 | 40.0016 | -0.0016145 | 2206.2956 | 14.1255 | 5.5802e-06 | 313.0198 | 40.0198 | -0.019803 | 2191.7149 | 14.1298 | 5.526e-06
3420 | 57 | 312.9908 | 39.9908 | 0.0092257 | 0 | 13.8385 | 4.7586e-06 | 313.0018 | 40.0018 | -0.0017819 | 2206.2542 | 13.8741 | 4.8248e-06 | 313.02 | 40.02 | -0.019969 | 2191.2069 | 13.871 | 4.7484e-06
3450 | 57.5 | 312.9909 | 39.9909 | 0.0090829 | 0 | 13.6244 | 4.1152e-06 | 313.0019 | 40.0019 | -0.0019266 | 2206.2081 | 13.6567 | 4.1715e-06 | 313.0201 | 40.0201 | -0.020111 | 2190.6903 | 13.647 | 4.0754e-06
3480 | 58 | 312.991 | 39.991 | 0.0089595 | 0 | 13.4392 | 3.5589e-06 | 313.0021 | 40.0021 | -0.0020518 | 2206.1578 | 13.4686 | 3.6064e-06 | 313.0202 | 40.0202 | -0.020233 | 2190.1654 | 13.4531 | 3.4929e-06
3510 | 58.5 | 312.9911 | 39.9911 | 0.0088527 | 0 | 13.2791 | 3.0777e-06 | 313.0022 | 40.0022 | -0.0021599 | 2206.1038 | 13.3059 | 3.1176e-06 | 313.0203 | 40.0203 | -0.020338 | 2189.6327 | 13.2852 | 2.9887e-06
3540 | 59 | 312.9912 | 39.9912 | 0.0087604 | 0 | 13.1406 | 2.6616e-06 | 313.0023 | 40.0023 | -0.0022535 | 2206.0464 | 13.1651 | 2.6948e-06 | 313.0204 | 40.0204 | -0.020428 | 2189.0927 | 13.1399 | 2.5522e-06
3570 | 59.5 | 312.9913 | 39.9913 | 0.0086805 | 0 | 13.0208 | 2.3018e-06 | 313.0023 | 40.0023 | -0.0023343 | 2205.9861 | 13.0434 | 2.3291e-06 | 313.0205 | 40.0205 | -0.020505 | 2188.5458 | 13.0141 | 2.1743e-06
3600 | 60 | 312.9914 | 39.9914 | 0.0086115 | 0 | 12.9172 | 1.9906e-06 | 313.0024 | 40.0024 | -0.0024042 | 2205.923 | 12.9381 | 2.0128e-06 | 313.0206 | 40.0206 | -0.02057 | 2187.9921 | 12.9052 | 1.8471e-06
3630 | 60.5 | 312.9914 | 39.9914 | 0.0085518 | 0 | 12.8276 | 1.7215e-06 | 313.0025 | 40.0025 | -0.0024646 | 2205.8576 | 12.8471 | 1.7392e-06 | 313.0206 | 40.0206 | -0.020625 | 2187.4321 | 12.8109 | 1.5638e-06
3660 | 61 | 312.9915 | 39.9915 | 0.0085001 | 0 | 12.7502 | 1.4887e-06 | 313.0025 | 40.0025 | -0.0025167 | 2205.7899 | 12.7683 | 1.5026e-06 | 313.0207 | 40.0207 | -0.020672 | 2186.866 | 12.7292 | 1.3184e-06
3690 | 61.5 | 312.9915 | 39.9915 | 0.0084555 | 0 | 12.6832 | 1.2874e-06 | 313.0026 | 40.0026 | -0.0025618 | 2205.7203 | 12.7002 | 1.2978e-06 | 313.0207 | 40.0207 | -0.020712 | 2186.2939 | 12.6584 | 1.1058e-06
3720 | 62 | 312.9916 | 39.9916 | 0.0084168 | 0 | 12.6253 | 1.1134e-06 | 313.0026 | 40.0026 | -0.0026008 | 2205.6488 | 12.6412 | 1.1208e-06 | 313.0207 | 40.0207 | -0.020745 | 2185.716 | 12.5971 | 9.216e-07
3750 | 62.5 | 312.9916 | 39.9916 | 0.0083834 | 0 | 12.5751 | 9.6286e-07 | 313.0026 | 40.0026 | -0.0026344 | 2205.5757 | 12.5902 | 9.676e-07 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020772 | 2185.1326 | 12.544 | 7.6197e-07
3780 | 63 | 312.9916 | 39.9916 | 0.0083545 | 0 | 12.5318 | 8.3269e-07 | 313.0027 | 40.0027 | -0.0026634 | 2205.501 | 12.5461 | 8.351e-07 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020795 | 2184.5437 | 12.4979 | 6.236e-07
3810 | 63.5 | 312.9917 | 39.9917 | 0.0083296 | 0 | 12.4943 | 7.2011e-07 | 313.0027 | 40.0027 | -0.0026885 | 2205.4249 | 12.508 | 7.2048e-07 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020814 | 2183.9494 | 12.458 | 5.0361e-07
3840 | 64 | 312.9917 | 39.9917 | 0.008308 | 0 | 12.4619 | 6.2275e-07 | 313.0027 | 40.0027 | -0.0027101 | 2205.3474 | 12.475 | 6.2133e-07 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020829 | 2183.35 | 12.4233 | 3.9953e-07
3870 | 64.5 | 312.9917 | 39.9917 | 0.0082893 | 0 | 12.4339 | 5.3856e-07 | 313.0027 | 40.0027 | -0.0027287 | 2205.2688 | 12.4464 | 5.3556e-07 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020841 | 2182.7454 | 12.3933 | 3.0922e-07
3900 | 65 | 312.9917 | 39.9917 | 0.0082731 | 0 | 12.4097 | 4.6575e-07 | 313.0027 | 40.0027 | -0.0027448 | 2205.189 | 12.4217 | 4.6136e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.02085 | 2182.1358 | 12.3671 | 2.3082e-07
3930 | 65.5 | 312.9917 | 39.9917 | 0.0082592 | 0 | 12.3887 | 4.0278e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0027586 | 2205.1081 | 12.4004 | 3.9716e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020857 | 2181.5213 | 12.3445 | 1.6271e-07
3960 | 66 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0082471 | 0 | 12.3706 | 3.4832e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0027705 | 2205.0261 | 12.3819 | 3.4162e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020862 | 2180.9018 | 12.3248 | 1.0352e-07
3990 | 66.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0082366 | 0 | 12.3549 | 3.0123e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0027808 | 2204.9432 | 12.3659 | 2.9357e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020865 | 2180.2775 | 12.3076 | 5.2045e-08
4020 | 67 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0082276 | 0 | 12.3414 | 2.6051e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0027896 | 2204.8594 | 12.352 | 2.5199e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020867 | 2179.6484 | 12.2927 | 7.2388e-09
4050 | 67.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0082198 | 0 | 12.3296 | 2.2529e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0027972 | 2204.7747 | 12.3401 | 2.1601e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020867 | 2179.0146 | 12.2797 | -3.1794e-08
4080 | 68 | 312.9918 | 39.9918 | 0.008213 | 0 | 12.3195 | 1.9483e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028036 | 2204.6891 | 12.3297 | 1.8488e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020866 | 2178.3761 | 12.2683 | -6.5832e-08
4110 | 68.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0082072 | 0 | 12.3107 | 1.6849e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028092 | 2204.6026 | 12.3207 | 1.5794e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020864 | 2177.7329 | 12.2584 | -9.5549e-08
4140 | 69 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0082021 | 0 | 12.3032 | 1.4571e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028139 | 2204.5154 | 12.313 | 1.3462e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020861 | 2177.085 | 12.2498 | -1.2153e-07
4170 | 69.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081977 | 0 | 12.2966 | 1.2601e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.002818 | 2204.4274 | 12.3063 | 1.1444e-07 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020858 | 2176.4326 | 12.2422 | -1.4427e-07
4200 | 70 | 312.9918 | 39.9918 | 0.008194 | 0 | 12.2909 | 1.0897e-07 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028214 | 2204.3386 | 12.3004 | 9.6972e-08 | 313.0209 | 40.0209 | -0.020853 | 2175.7756 | 12.2356 | -1.6421e-07
4230 | 70.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081907 | 0 | 12.286 | 9.4241e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028243 | 2204.2491 | 12.2954 | 8.1846e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020848 | 2175.114 | 12.2297 | -1.8173e-07
4260 | 71 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081879 | 0 | 12.2818 | 8.1499e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028268 | 2204.1589 | 12.2911 | 6.8749e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020843 | 2174.4479 | 12.2246 | -1.9715e-07
4290 | 71.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081854 | 0 | 12.2781 | 7.0481e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028288 | 2204.0679 | 12.2873 | 5.7407e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020837 | 2173.7773 | 12.22 | -2.1076e-07
4320 | 72 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081833 | 0 | 12.275 | 6.0952e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028305 | 2203.9763 | 12.284 | 4.7582e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020831 | 2173.1022 | 12.216 | -2.228e-07
4350 | 72.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081815 | 0 | 12.2722 | 5.2712e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.002832 | 2203.8839 | 12.2812 | 3.907e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020824 | 2172.4226 | 12.2124 | -2.3348e-07
4380 | 73 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081799 | 0 | 12.2698 | 4.5585e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028331 | 2203.7909 | 12.2787 | 3.1693e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020817 | 2171.7385 | 12.2093 | -2.4298e-07
4410 | 73.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081785 | 0 | 12.2678 | 3.9422e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028341 | 2203.6972 | 12.2766 | 2.5299e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.02081 | 2171.05 | 12.2064 | -2.5147e-07
4440 | 74 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081773 | 0 | 12.266 | 3.4092e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028349 | 2203.6028 | 12.2747 | 1.9753e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020802 | 2170.357 | 12.2039 | -2.5908e-07
4470 | 74.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081763 | 0 | 12.2645 | 2.9483e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028354 | 2203.5078 | 12.2731 | 1.4943e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020794 | 2169.6596 | 12.2016 | -2.6592e-07
4500 | 75 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081754 | 0 | 12.2631 | 2.5497e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028359 | 2203.4121 | 12.2717 | 1.0768e-08 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020786 | 2168.9578 | 12.1995 | -2.7211e-07
4530 | 75.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081747 | 0 | 12.262 | 2.205e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028362 | 2203.3157 | 12.2705 | 7.1432e-09 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020778 | 2168.2516 | 12.1977 | -2.7772e-07
4560 | 76 | 312.9918 | 39.9918 | 0.008174 | 0 | 12.261 | 1.9069e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028364 | 2203.2188 | 12.2695 | 3.9936e-09 | 313.0208 | 40.0208 | -0.02077 | 2167.541 | 12.1959 | -2.8284e-07
4590 | 76.5 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081734 | 0 | 12.2602 | 1.6491e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028366 | 2203.1211 | 12.2686 | 1.2553e-09 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020761 | 2166.826 | 12.1944 | -2.8752e-07
4620 | 77 | 312.9918 | 39.9918 | 0.0081729 | 0 | 12.2594 | 1.4261e-08 | 313.0028 | 40.0028 | -0.0028366 | 2203.0228 | 12.2678 | -1.1273e-09 | 313.0208 | 40.0208 | -0.020753 | 2166.1066 | 12.1929 | -2.9184e-07

## termos
Riscaldamento Termos e controllo processo
ct | 4186 | j/kg k |  | BILANCIO DI ENERGIA
Pel | 200 | w |  | (Pel - qd) dt = m Ct dT
Tamb | 293 | k |  | (Pel - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT
Tiniz | 288 | k |  | (Pel - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT
Tsp | 313 | k
mCt | 11566.7552 |  |  | T'= DT/dt = (Pel - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
diametro | 0.2 | m
altezza | 0.2 | m |  | Soluzione analitica
A | 0.1884 | m2 |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) )
V | 0.0027632 | m3 | [12 empty] | sec
m | 2.7632 | Kg
s_iso | 0.02 | m
k iso | 0.04 | w/m k
haria | 20 |  |  | Trasmittanza termica
hacqua | 400 |  |  | U = 1/Rt A |  | 1.81
Rt | 2.9326 | k/w
kint | 0 | 0.006 | 0.03
kp | 200
dt | 30 | s
|  | Controllo PROPORZIONALE | [5 empty] | PROP. + INTEGRALE CON Ki OTTIMO | [5 empty] | PROP. + INTEGRALE CON Ki eccessivo
t (s) | min | Tnum | Tnum | e | Int(e) | Pel | T' | Tnum | Tnum | e | Int(e) | Pel | T' | Tnum | Tnum | e | Int(e) | Pel | T'
0 | 0 | 293 | 20 | 20 | 0 | 200 | 0.017291 | 293 | 20 | 20 | 0 | 200 | 0.017291 | 293 | 20 | 20 | 0 | 200 | 0.017291
30 | 0.5 | 293.5187 | 20.5187 | 19.4813 | 0 | 200 | 0.017276 | 293.5187 | 20.5187 | 19.4813 | 3.6 | 200 | 0.017276 | 293.5187 | 20.5187 | 19.4813 | 3.6 | 200 | 0.017276
60 | 1 | 294.037 | 21.037 | 18.963 | 0 | 200 | 0.01726 | 294.037 | 21.037 | 18.963 | 10.6133 | 200 | 0.01726 | 294.037 | 21.037 | 18.963 | 10.6133 | 200 | 0.01726
90 | 1.5 | 294.5548 | 21.5548 | 18.4452 | 0 | 200 | 0.017245 | 294.5548 | 21.5548 | 18.4452 | 20.8533 | 200 | 0.017245 | 294.5548 | 21.5548 | 18.4452 | 20.8533 | 200 | 0.017245
120 | 2 | 295.0722 | 22.0722 | 17.9278 | 0 | 200 | 0.01723 | 295.0722 | 22.0722 | 17.9278 | 34.1338 | 200 | 0.01723 | 295.0722 | 22.0722 | 17.9278 | 34.1338 | 200 | 0.01723
150 | 2.5 | 295.5891 | 22.5891 | 17.4109 | 0 | 200 | 0.017215 | 295.5891 | 22.5891 | 17.4109 | 50.2689 | 200 | 0.017215 | 295.5891 | 22.5891 | 17.4109 | 50.2689 | 200 | 0.017215
180 | 3 | 296.1055 | 23.1055 | 16.8945 | 0 | 200 | 0.017199 | 296.1055 | 23.1055 | 16.8945 | 69.0727 | 200 | 0.017199 | 296.1055 | 23.1055 | 16.8945 | 69.0727 | 200 | 0.017199
210 | 3.5 | 296.6215 | 23.6215 | 16.3785 | 0 | 200 | 0.017184 | 296.6215 | 23.6215 | 16.3785 | 90.3598 | 200 | 0.017184 | 296.6215 | 23.6215 | 16.3785 | 90.3598 | 200 | 0.017184
240 | 4 | 297.137 | 24.137 | 15.863 | 0 | 200 | 0.017169 | 297.137 | 24.137 | 15.863 | 113.9448 | 200 | 0.017169 | 297.137 | 24.137 | 15.863 | 113.9448 | 200 | 0.017169
270 | 4.5 | 297.6521 | 24.6521 | 15.3479 | 0 | 200 | 0.017154 | 297.6521 | 24.6521 | 15.3479 | 139.6429 | 200 | 0.017154 | 297.6521 | 24.6521 | 15.3479 | 139.6429 | 200 | 0.017154
300 | 5 | 298.1667 | 25.1667 | 14.8333 | 0 | 200 | 0.017139 | 298.1667 | 25.1667 | 14.8333 | 167.2692 | 200 | 0.017139 | 298.1667 | 25.1667 | 14.8333 | 167.2692 | 200 | 0.017139
330 | 5.5 | 298.6808 | 25.6808 | 14.3192 | 0 | 200 | 0.017123 | 298.6808 | 25.6808 | 14.3192 | 196.6391 | 200 | 0.017123 | 298.6808 | 25.6808 | 14.3192 | 196.6391 | 200 | 0.017123
360 | 6 | 299.1945 | 26.1945 | 13.8055 | 0 | 200 | 0.017108 | 299.1945 | 26.1945 | 13.8055 | 227.5685 | 200 | 0.017108 | 299.1945 | 26.1945 | 13.8055 | 227.5685 | 200 | 0.017108
390 | 6.5 | 299.7078 | 26.7078 | 13.2922 | 0 | 200 | 0.017093 | 299.7078 | 26.7078 | 13.2922 | 259.8733 | 200 | 0.017093 | 299.7078 | 26.7078 | 13.2922 | 259.8733 | 200 | 0.017093
420 | 7 | 300.2206 | 27.2206 | 12.7794 | 0 | 200 | 0.017078 | 300.2206 | 27.2206 | 12.7794 | 293.3696 | 200 | 0.017078 | 300.2206 | 27.2206 | 12.7794 | 293.3696 | 200 | 0.017078
450 | 7.5 | 300.7329 | 27.7329 | 12.2671 | 0 | 200 | 0.017063 | 300.7329 | 27.7329 | 12.2671 | 327.874 | 200 | 0.017063 | 300.7329 | 27.7329 | 12.2671 | 327.874 | 200 | 0.017063
480 | 8 | 301.2448 | 28.2448 | 11.7552 | 0 | 200 | 0.017048 | 301.2448 | 28.2448 | 11.7552 | 363.2032 | 200 | 0.017048 | 301.2448 | 28.2448 | 11.7552 | 363.2032 | 200 | 0.017048
510 | 8.5 | 301.7563 | 28.7563 | 11.2437 | 0 | 200 | 0.017033 | 301.7563 | 28.7563 | 11.2437 | 399.174 | 200 | 0.017033 | 301.7563 | 28.7563 | 11.2437 | 399.174 | 200 | 0.017033
540 | 9 | 302.2672 | 29.2672 | 10.7328 | 0 | 200 | 0.017018 | 302.2672 | 29.2672 | 10.7328 | 435.6038 | 200 | 0.017018 | 302.2672 | 29.2672 | 10.7328 | 435.6038 | 200 | 0.017018
570 | 9.5 | 302.7778 | 29.7778 | 10.2222 | 0 | 200 | 0.017003 | 302.7778 | 29.7778 | 10.2222 | 472.3098 | 200 | 0.017003 | 302.7778 | 29.7778 | 10.2222 | 472.3098 | 200 | 0.017003
600 | 10 | 303.2879 | 30.2879 | 9.7121 | 0 | 200 | 0.016988 | 303.2879 | 30.2879 | 9.7121 | 509.1098 | 200 | 0.016988 | 303.2879 | 30.2879 | 9.7121 | 509.1098 | 200 | 0.016988
630 | 10.5 | 303.7975 | 30.7975 | 9.2025 | 0 | 200 | 0.016973 | 303.7975 | 30.7975 | 9.2025 | 545.8217 | 200 | 0.016973 | 303.7975 | 30.7975 | 9.2025 | 545.8217 | 200 | 0.016973
660 | 11 | 304.3067 | 31.3067 | 8.6933 | 0 | 200 | 0.016958 | 304.3067 | 31.3067 | 8.6933 | 582.2637 | 200 | 0.016958 | 304.3067 | 31.3067 | 8.6933 | 582.2637 | 200 | 0.016958
690 | 11.5 | 304.8154 | 31.8154 | 8.1846 | 0 | 200 | 0.016943 | 304.8154 | 31.8154 | 8.1846 | 618.2541 | 200 | 0.016943 | 304.8154 | 31.8154 | 8.1846 | 618.2541 | 200 | 0.016943
720 | 12 | 305.3237 | 32.3237 | 7.6763 | 0 | 200 | 0.016928 | 305.3237 | 32.3237 | 7.6763 | 653.6116 | 200 | 0.016928 | 305.3237 | 32.3237 | 7.6763 | 653.6116 | 200 | 0.016928
750 | 12.5 | 305.8315 | 32.8315 | 7.1685 | 0 | 200 | 0.016913 | 305.8315 | 32.8315 | 7.1685 | 688.1551 | 200 | 0.016913 | 305.8315 | 32.8315 | 7.1685 | 688.1551 | 200 | 0.016913
780 | 13 | 306.3389 | 33.3389 | 6.6611 | 0 | 200 | 0.016898 | 306.3389 | 33.3389 | 6.6611 | 721.7037 | 200 | 0.016898 | 306.3389 | 33.3389 | 6.6611 | 721.7037 | 200 | 0.016898
810 | 13.5 | 306.8458 | 33.8458 | 6.1542 | 0 | 200 | 0.016883 | 306.8458 | 33.8458 | 6.1542 | 754.0768 | 200 | 0.016883 | 306.8458 | 33.8458 | 6.1542 | 754.0768 | 200 | 0.016883
840 | 14 | 307.3523 | 34.3523 | 5.6477 | 0 | 200 | 0.016868 | 307.3523 | 34.3523 | 5.6477 | 785.0939 | 200 | 0.016868 | 307.3523 | 34.3523 | 5.6477 | 785.0939 | 200 | 0.016868
870 | 14.5 | 307.8583 | 34.8583 | 5.1417 | 0 | 200 | 0.016853 | 307.8583 | 34.8583 | 5.1417 | 814.5749 | 200 | 0.016853 | 307.8583 | 34.8583 | 5.1417 | 814.5749 | 200 | 0.016853
900 | 15 | 308.3639 | 35.3639 | 4.6361 | 0 | 200 | 0.016838 | 308.3639 | 35.3639 | 4.6361 | 842.34 | 200 | 0.016838 | 308.3639 | 35.3639 | 4.6361 | 842.34 | 200 | 0.016838
930 | 15.5 | 308.8691 | 35.8691 | 4.1309 | 0 | 200 | 0.016823 | 308.8691 | 35.8691 | 4.1309 | 868.2094 | 200 | 0.016823 | 308.8691 | 35.8691 | 4.1309 | 868.2094 | 200 | 0.016823
960 | 16 | 309.3737 | 36.3737 | 3.6263 | 0 | 200 | 0.016808 | 309.3737 | 36.3737 | 3.6263 | 892.0036 | 200 | 0.016808 | 309.3737 | 36.3737 | 3.6263 | 892.0036 | 200 | 0.016808
990 | 16.5 | 309.878 | 36.878 | 3.122 | 0 | 200 | 0.016793 | 309.878 | 36.878 | 3.122 | 913.5436 | 200 | 0.016793 | 309.878 | 36.878 | 3.122 | 913.5436 | 200 | 0.016793
1020 | 17 | 310.3818 | 37.3818 | 2.6182 | 0 | 200 | 0.016779 | 310.3818 | 37.3818 | 2.6182 | 932.6503 | 200 | 0.016779 | 310.3818 | 37.3818 | 2.6182 | 932.6503 | 200 | 0.016779
1050 | 17.5 | 310.8851 | 37.8851 | 2.1149 | 0 | 200 | 0.016764 | 310.8851 | 37.8851 | 2.1149 | 949.145 | 200 | 0.016764 | 310.8851 | 37.8851 | 2.1149 | 949.145 | 200 | 0.016764
1080 | 18 | 311.3881 | 38.3881 | 1.6119 | 0 | 200 | 0.016749 | 311.3881 | 38.3881 | 1.6119 | 962.8492 | 200 | 0.016749 | 311.3881 | 38.3881 | 1.6119 | 962.8492 | 200 | 0.016749
1110 | 18.5 | 311.8905 | 38.8905 | 1.1095 | 0 | 200 | 0.016734 | 311.8905 | 38.8905 | 1.1095 | 973.5848 | 200 | 0.016734 | 311.8905 | 38.8905 | 1.1095 | 973.5848 | 200 | 0.016734
1140 | 19 | 312.3925 | 39.3925 | 0.60746 | 0 | 121.4913 | 0.0099318 | 312.3925 | 39.3925 | 0.60746 | 981.1736 | 127.3783 | 0.010441 | 312.3925 | 39.3925 | 0.60746 | 981.1736 | 150.9265 | 0.012477
1170 | 19.5 | 312.6905 | 39.6905 | 0.3095 | 0 | 61.9006 | 0.0047711 | 312.7058 | 39.7058 | 0.29423 | 985.4379 | 64.7594 | 0.0050178 | 312.7668 | 39.7668 | 0.23316 | 985.4379 | 76.1948 | 0.0060047
1200 | 20 | 312.8336 | 39.8336 | 0.16637 | 0 | 33.2739 | 0.002292 | 312.8563 | 39.8563 | 0.1437 | 987.5564 | 34.6652 | 0.0024116 | 312.947 | 39.947 | 0.053019 | 987.1167 | 40.2172 | 0.0028889
1230 | 20.5 | 312.9024 | 39.9024 | 0.09761 | 0 | 19.5221 | 0.001101 | 312.9286 | 39.9286 | 0.071352 | 988.6169 | 20.202 | 0.0011591 | 313.0336 | 40.0336 | -0.033649 | 987.5079 | 22.8955 | 0.0013888
1260 | 21 | 312.9354 | 39.9354 | 0.064579 | 0 | 12.9158 | 0.00052893 | 312.9634 | 39.9634 | 0.03658 | 989.1563 | 13.251 | 0.00055707 | 313.0753 | 40.0753 | -0.075313 | 987.2536 | 14.5549 | 0.00066651
1290 | 21.5 | 312.9513 | 39.9513 | 0.048711 | 0 | 9.7423 | 0.00025409 | 312.9801 | 39.9801 | 0.019868 | 989.4395 | 9.9102 | 0.00026776 | 313.0953 | 40.0953 | -0.095309 | 986.6706 | 10.5384 | 0.00031867
1320 | 22 | 312.9589 | 39.9589 | 0.041089 | 0 | 8.2178 | 0.00012206 | 312.9882 | 39.9882 | 0.011835 | 989.5968 | 8.3046 | 0.00012871 | 313.1049 | 40.1049 | -0.10487 | 985.9158 | 8.6037 | 0.00015113
1350 | 22.5 | 312.9626 | 39.9626 | 0.037427 | 0 | 7.4854 | 5.8637e-05 | 312.992 | 39.992 | 0.0079739 | 989.6927 | 7.5329 | 6.188e-05 | 313.1094 | 40.1094 | -0.1094 | 985.0663 | 7.6715 | 7.0397e-05
1380 | 23 | 312.9643 | 39.9643 | 0.035668 | 0 | 7.1336 | 2.8168e-05 | 312.9939 | 39.9939 | 0.0061175 | 989.7587 | 7.1621 | 2.9761e-05 | 313.1115 | 40.1115 | -0.11151 | 984.1605 | 7.2219 | 3.1468e-05
1410 | 23.5 | 312.9652 | 39.9652 | 0.034823 | 0 | 6.9646 | 1.3532e-05 | 312.9948 | 39.9948 | 0.0052247 | 989.8105 | 6.9838 | 1.4323e-05 | 313.1125 | 40.1125 | -0.11246 | 983.2171 | 7.0048 | 1.267e-05
1440 | 24 | 312.9656 | 39.9656 | 0.034417 | 0 | 6.8834 | 6.5005e-06 | 312.9952 | 39.9952 | 0.004795 | 989.8556 | 6.8981 | 6.9042e-06 | 313.1128 | 40.1128 | -0.11284 | 982.2454 | 6.8996 | 3.5665e-06
1470 | 24.5 | 312.9658 | 39.9658 | 0.034222 | 0 | 6.8444 | 3.1227e-06 | 312.9954 | 39.9954 | 0.0045879 | 989.8979 | 6.857 | 3.3387e-06 | 313.1129 | 40.1129 | -0.11295 | 981.2502 | 6.8484 | -8.68e-07
1500 | 25 | 312.9659 | 39.9659 | 0.034128 | 0 | 6.8256 | 1.5001e-06 | 312.9955 | 39.9955 | 0.0044877 | 989.9392 | 6.8372 | 1.6253e-06 | 313.1129 | 40.1129 | -0.11292 | 980.2337 | 6.8231 | -3.0534e-06
1530 | 25.5 | 312.9659 | 39.9659 | 0.034083 | 0 | 6.8166 | 7.2064e-07 | 312.9956 | 39.9956 | 0.004439 | 989.9804 | 6.8277 | 8.0213e-07 | 313.1128 | 40.1128 | -0.11283 | 979.1971 | 6.8103 | -4.1554e-06
1560 | 26 | 312.9659 | 39.9659 | 0.034061 | 0 | 6.8123 | 3.4619e-07 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0044149 | 990.0219 | 6.8231 | 4.0688e-07 | 313.1127 | 40.1127 | -0.1127 | 978.141 | 6.8036 | -4.7353e-06
1590 | 26.5 | 312.9659 | 39.9659 | 0.034051 | 0 | 6.8102 | 1.663e-07 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0044027 | 990.064 | 6.8209 | 2.1731e-07 | 313.1126 | 40.1126 | -0.11256 | 977.0658 | 6.7997 | -5.0634e-06
1620 | 27 | 312.966 | 39.966 | 0.034046 | 0 | 6.8092 | 7.9891e-08 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043962 | 990.1068 | 6.8199 | 1.2659e-07 | 313.1124 | 40.1124 | -0.11241 | 975.9717 | 6.7973 | -5.2701e-06
1650 | 27.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034044 | 0 | 6.8087 | 3.8378e-08 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043924 | 990.1504 | 6.8194 | 8.3389e-08 | 313.1123 | 40.1123 | -0.11225 | 974.8589 | 6.7955 | -5.418e-06
1680 | 28 | 312.966 | 39.966 | 0.034043 | 0 | 6.8085 | 1.8437e-08 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043899 | 990.1946 | 6.8191 | 6.3026e-08 | 313.1121 | 40.1121 | -0.11209 | 973.7274 | 6.7941 | -5.5374e-06
1710 | 28.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8084 | 8.8567e-09 | 312.9956 | 39.9956 | 0.004388 | 990.2397 | 6.819 | 5.364e-08 | 313.1119 | 40.1119 | -0.11192 | 972.5774 | 6.7928 | -5.6429e-06
1740 | 29 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8084 | 4.2546e-09 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043864 | 990.2855 | 6.819 | 4.9531e-08 | 313.1118 | 40.1118 | -0.11175 | 971.4089 | 6.7916 | -5.7414e-06
1770 | 29.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 2.0439e-09 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043849 | 990.3321 | 6.819 | 4.7958e-08 | 313.1116 | 40.1116 | -0.11158 | 970.2221 | 6.7905 | -5.8363e-06
1800 | 30 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 9.8185e-10 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043834 | 990.3794 | 6.819 | 4.7604e-08 | 313.1114 | 40.1114 | -0.11141 | 969.017 | 6.7893 | -5.9292e-06
1830 | 30.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 4.7167e-10 | 312.9956 | 39.9956 | 0.004382 | 990.4276 | 6.819 | 4.7835e-08 | 313.1112 | 40.1112 | -0.11123 | 967.7938 | 6.7882 | -6.021e-06
1860 | 31 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 2.2658e-10 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043806 | 990.4765 | 6.819 | 4.8347e-08 | 313.111 | 40.111 | -0.11105 | 966.5525 | 6.7871 | -6.1119e-06
1890 | 31.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.0885e-10 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043791 | 990.5261 | 6.819 | 4.8993e-08 | 313.1109 | 40.1109 | -0.11086 | 965.2932 | 6.786 | -6.2022e-06
1920 | 32 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 5.229e-11 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043777 | 990.5766 | 6.819 | 4.9704e-08 | 313.1107 | 40.1107 | -0.11068 | 964.016 | 6.7849 | -6.2919e-06
1950 | 32.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 2.5119e-11 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043762 | 990.6278 | 6.819 | 5.0446e-08 | 313.1105 | 40.1105 | -0.11049 | 962.7211 | 6.7838 | -6.3812e-06
1980 | 33 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.2067e-11 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043747 | 990.6798 | 6.819 | 5.1202e-08 | 313.1103 | 40.1103 | -0.1103 | 961.4085 | 6.7827 | -6.4699e-06
2010 | 33.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 5.7971e-12 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043731 | 990.7325 | 6.819 | 5.1964e-08 | 313.1101 | 40.1101 | -0.1101 | 960.0783 | 6.7816 | -6.5581e-06
2040 | 34 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 2.7853e-12 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043716 | 990.7861 | 6.819 | 5.2729e-08 | 313.1099 | 40.1099 | -0.10991 | 958.7306 | 6.7805 | -6.6458e-06
2070 | 34.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.338e-12 | 312.9956 | 39.9956 | 0.00437 | 990.8404 | 6.819 | 5.3494e-08 | 313.1097 | 40.1097 | -0.10971 | 957.3656 | 6.7794 | -6.733e-06
2100 | 35 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 6.4293e-13 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043684 | 990.8954 | 6.819 | 5.426e-08 | 313.1095 | 40.1095 | -0.10951 | 955.9833 | 6.7784 | -6.8197e-06
2130 | 35.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 3.0916e-13 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043667 | 990.9513 | 6.8191 | 5.5025e-08 | 313.1093 | 40.1093 | -0.1093 | 954.5838 | 6.7773 | -6.9058e-06
2160 | 36 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.4868e-13 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043651 | 991.0079 | 6.8191 | 5.579e-08 | 313.1091 | 40.1091 | -0.10909 | 953.1672 | 6.7762 | -6.9915e-06
2190 | 36.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 7.1888e-14 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043634 | 991.0652 | 6.8191 | 5.6554e-08 | 313.1089 | 40.1089 | -0.10888 | 951.7337 | 6.7752 | -7.0766e-06
2220 | 37 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 3.4475e-14 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043617 | 991.1233 | 6.8191 | 5.7317e-08 | 313.1087 | 40.1087 | -0.10867 | 950.2834 | 6.7741 | -7.1612e-06
2250 | 37.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.6753e-14 | 312.9956 | 39.9956 | 0.00436 | 991.1822 | 6.8191 | 5.8079e-08 | 313.1085 | 40.1085 | -0.10846 | 948.8163 | 6.7731 | -7.2452e-06
2280 | 38 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 7.8918e-15 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043583 | 991.2419 | 6.8191 | 5.884e-08 | 313.1082 | 40.1082 | -0.10824 | 947.3326 | 6.772 | -7.3287e-06
2310 | 38.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 3.9536e-15 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043565 | 991.3023 | 6.8191 | 5.96e-08 | 313.108 | 40.108 | -0.10802 | 945.8324 | 6.771 | -7.4116e-06
2340 | 39 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.9845e-15 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043547 | 991.3634 | 6.8191 | 6.0359e-08 | 313.1078 | 40.1078 | -0.1078 | 944.3158 | 6.77 | -7.4939e-06
2370 | 39.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 9.9992e-16 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043529 | 991.4254 | 6.8191 | 6.1118e-08 | 313.1076 | 40.1076 | -0.10757 | 942.783 | 6.769 | -7.5757e-06
2400 | 40 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9956 | 39.9956 | 0.0043511 | 991.488 | 6.8191 | 6.1875e-08 | 313.1073 | 40.1073 | -0.10735 | 941.2339 | 6.7679 | -7.657e-06
2430 | 40.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043492 | 991.5515 | 6.8192 | 6.2631e-08 | 313.1071 | 40.1071 | -0.10712 | 939.6688 | 6.7669 | -7.7376e-06
2460 | 41 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043473 | 991.6157 | 6.8192 | 6.3387e-08 | 313.1069 | 40.1069 | -0.10688 | 938.0878 | 6.7659 | -7.8177e-06
2490 | 41.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043454 | 991.6806 | 6.8192 | 6.4141e-08 | 313.1066 | 40.1066 | -0.10665 | 936.491 | 6.7649 | -7.8971e-06
2520 | 42 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043435 | 991.7463 | 6.8192 | 6.4895e-08 | 313.1064 | 40.1064 | -0.10641 | 934.8784 | 6.7639 | -7.976e-06
2550 | 42.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043416 | 991.8128 | 6.8192 | 6.5647e-08 | 313.1062 | 40.1062 | -0.10617 | 933.2503 | 6.763 | -8.0543e-06
2580 | 43 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043396 | 991.88 | 6.8192 | 6.6398e-08 | 313.1059 | 40.1059 | -0.10593 | 931.6068 | 6.762 | -8.132e-06
2610 | 43.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043376 | 991.9479 | 6.8192 | 6.7149e-08 | 313.1057 | 40.1057 | -0.10569 | 929.9479 | 6.761 | -8.209e-06
2640 | 44 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043356 | 992.0166 | 6.8192 | 6.7898e-08 | 313.1054 | 40.1054 | -0.10544 | 928.2738 | 6.76 | -8.2855e-06
2670 | 44.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043335 | 992.0861 | 6.8192 | 6.8646e-08 | 313.1052 | 40.1052 | -0.10519 | 926.5846 | 6.7591 | -8.3613e-06
2700 | 45 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043315 | 992.1563 | 6.8192 | 6.9393e-08 | 313.1049 | 40.1049 | -0.10494 | 924.8805 | 6.7581 | -8.4365e-06
2730 | 45.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043294 | 992.2273 | 6.8192 | 7.0139e-08 | 313.1047 | 40.1047 | -0.10469 | 923.1616 | 6.7572 | -8.5111e-06
2760 | 46 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043273 | 992.299 | 6.8193 | 7.0884e-08 | 313.1044 | 40.1044 | -0.10443 | 921.4279 | 6.7562 | -8.5851e-06
2790 | 46.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043252 | 992.3714 | 6.8193 | 7.1628e-08 | 313.1042 | 40.1042 | -0.10418 | 919.6797 | 6.7553 | -8.6584e-06
2820 | 47 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.004323 | 992.4446 | 6.8193 | 7.2371e-08 | 313.1039 | 40.1039 | -0.10392 | 917.9171 | 6.7544 | -8.7311e-06
2850 | 47.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043209 | 992.5185 | 6.8193 | 7.3112e-08 | 313.1037 | 40.1037 | -0.10365 | 916.1401 | 6.7534 | -8.8031e-06
2880 | 48 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043187 | 992.5932 | 6.8193 | 7.3853e-08 | 313.1034 | 40.1034 | -0.10339 | 914.349 | 6.7525 | -8.8745e-06
2910 | 48.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043164 | 992.6686 | 6.8193 | 7.4592e-08 | 313.1031 | 40.1031 | -0.10312 | 912.5438 | 6.7516 | -8.9452e-06
2940 | 49 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043142 | 992.7447 | 6.8193 | 7.533e-08 | 313.1029 | 40.1029 | -0.10286 | 910.7247 | 6.7507 | -9.0152e-06
2970 | 49.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043119 | 992.8216 | 6.8193 | 7.6067e-08 | 313.1026 | 40.1026 | -0.10258 | 908.8918 | 6.7498 | -9.0846e-06
3000 | 50 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043097 | 992.8992 | 6.8193 | 7.6803e-08 | 313.1023 | 40.1023 | -0.10231 | 907.0453 | 6.7489 | -9.1534e-06
3030 | 50.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043074 | 992.9776 | 6.8193 | 7.7537e-08 | 313.102 | 40.102 | -0.10204 | 905.1852 | 6.748 | -9.2214e-06
3060 | 51 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.004305 | 993.0566 | 6.8193 | 7.8271e-08 | 313.1018 | 40.1018 | -0.10176 | 903.3118 | 6.7472 | -9.2888e-06
3090 | 51.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043027 | 993.1364 | 6.8194 | 7.9003e-08 | 313.1015 | 40.1015 | -0.10148 | 901.4252 | 6.7463 | -9.3555e-06
3120 | 52 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0043003 | 993.217 | 6.8194 | 7.9734e-08 | 313.1012 | 40.1012 | -0.1012 | 899.5254 | 6.7454 | -9.4215e-06
3150 | 52.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042979 | 993.2983 | 6.8194 | 8.0463e-08 | 313.1009 | 40.1009 | -0.10092 | 897.6127 | 6.7446 | -9.4869e-06
3180 | 53 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042955 | 993.3803 | 6.8194 | 8.1191e-08 | 313.1006 | 40.1006 | -0.10063 | 895.6872 | 6.7437 | -9.5515e-06
3210 | 53.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042931 | 993.463 | 6.8194 | 8.1919e-08 | 313.1003 | 40.1003 | -0.10035 | 893.749 | 6.7429 | -9.6155e-06
3240 | 54 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042906 | 993.5465 | 6.8194 | 8.2644e-08 | 313.1001 | 40.1001 | -0.10006 | 891.7982 | 6.7421 | -9.6787e-06
3270 | 54.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042881 | 993.6306 | 6.8194 | 8.3369e-08 | 313.0998 | 40.0998 | -0.099769 | 889.8351 | 6.7413 | -9.7413e-06
3300 | 55 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042856 | 993.7156 | 6.8194 | 8.4092e-08 | 313.0995 | 40.0995 | -0.099477 | 887.8596 | 6.7404 | -9.8031e-06
3330 | 55.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042831 | 993.8012 | 6.8194 | 8.4814e-08 | 313.0992 | 40.0992 | -0.099183 | 885.8721 | 6.7396 | -9.8643e-06
3360 | 56 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042806 | 993.8875 | 6.8194 | 8.5534e-08 | 313.0989 | 40.0989 | -0.098887 | 883.8726 | 6.7388 | -9.9247e-06
3390 | 56.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.004278 | 993.9746 | 6.8194 | 8.6254e-08 | 313.0986 | 40.0986 | -0.098589 | 881.8612 | 6.738 | -9.9844e-06
3420 | 57 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042754 | 994.0624 | 6.8195 | 8.6972e-08 | 313.0983 | 40.0983 | -0.098289 | 879.8382 | 6.7373 | -1.0043e-05
3450 | 57.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042728 | 994.1509 | 6.8195 | 8.7688e-08 | 313.098 | 40.098 | -0.097988 | 877.8036 | 6.7365 | -1.0102e-05
3480 | 58 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042702 | 994.2401 | 6.8195 | 8.8403e-08 | 313.0977 | 40.0977 | -0.097685 | 875.7576 | 6.7357 | -1.0159e-05
3510 | 58.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042675 | 994.33 | 6.8195 | 8.9117e-08 | 313.0974 | 40.0974 | -0.09738 | 873.7003 | 6.7349 | -1.0216e-05
3540 | 59 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042649 | 994.4207 | 6.8195 | 8.9829e-08 | 313.0971 | 40.0971 | -0.097074 | 871.632 | 6.7342 | -1.0272e-05
3570 | 59.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042622 | 994.512 | 6.8195 | 9.054e-08 | 313.0968 | 40.0968 | -0.096766 | 869.5526 | 6.7334 | -1.0328e-05
3600 | 60 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042594 | 994.6041 | 6.8195 | 9.125e-08 | 313.0965 | 40.0965 | -0.096456 | 867.4625 | 6.7327 | -1.0382e-05
3630 | 60.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042567 | 994.6969 | 6.8195 | 9.1958e-08 | 313.0961 | 40.0961 | -0.096144 | 865.3617 | 6.732 | -1.0436e-05
3660 | 61 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042539 | 994.7903 | 6.8195 | 9.2665e-08 | 313.0958 | 40.0958 | -0.095831 | 863.2504 | 6.7313 | -1.0489e-05
3690 | 61.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9957 | 39.9957 | 0.0042512 | 994.8845 | 6.8195 | 9.337e-08 | 313.0955 | 40.0955 | -0.095517 | 861.1287 | 6.7305 | -1.0542e-05
3720 | 62 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042484 | 994.9794 | 6.8195 | 9.4074e-08 | 313.0952 | 40.0952 | -0.0952 | 858.9967 | 6.7298 | -1.0594e-05
3750 | 62.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042455 | 995.075 | 6.8196 | 9.4776e-08 | 313.0949 | 40.0949 | -0.094883 | 856.8547 | 6.7291 | -1.0645e-05
3780 | 63 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042427 | 995.1713 | 6.8196 | 9.5477e-08 | 313.0946 | 40.0946 | -0.094563 | 854.7028 | 6.7284 | -1.0695e-05
3810 | 63.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042398 | 995.2683 | 6.8196 | 9.6176e-08 | 313.0942 | 40.0942 | -0.094242 | 852.5411 | 6.7278 | -1.0744e-05
3840 | 64 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042369 | 995.366 | 6.8196 | 9.6874e-08 | 313.0939 | 40.0939 | -0.09392 | 850.3697 | 6.7271 | -1.0793e-05
3870 | 64.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.004234 | 995.4643 | 6.8196 | 9.7571e-08 | 313.0936 | 40.0936 | -0.093596 | 848.1889 | 6.7264 | -1.0841e-05
3900 | 65 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042311 | 995.5634 | 6.8196 | 9.8266e-08 | 313.0933 | 40.0933 | -0.093271 | 845.9988 | 6.7258 | -1.0888e-05
3930 | 65.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042282 | 995.6632 | 6.8196 | 9.8959e-08 | 313.0929 | 40.0929 | -0.092944 | 843.7994 | 6.7251 | -1.0935e-05
3960 | 66 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042252 | 995.7636 | 6.8196 | 9.9651e-08 | 313.0926 | 40.0926 | -0.092616 | 841.5911 | 6.7245 | -1.0981e-05
3990 | 66.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042222 | 995.8648 | 6.8196 | 1.0034e-07 | 313.0923 | 40.0923 | -0.092287 | 839.3738 | 6.7238 | -1.1026e-05
4020 | 67 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042192 | 995.9666 | 6.8196 | 1.0103e-07 | 313.092 | 40.092 | -0.091956 | 837.1479 | 6.7232 | -1.107e-05
4050 | 67.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042162 | 996.0692 | 6.8196 | 1.0172e-07 | 313.0916 | 40.0916 | -0.091624 | 834.9134 | 6.7226 | -1.1113e-05
4080 | 68 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042131 | 996.1724 | 6.8197 | 1.024e-07 | 313.0913 | 40.0913 | -0.091291 | 832.6704 | 6.722 | -1.1156e-05
4110 | 68.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.00421 | 996.2763 | 6.8197 | 1.0309e-07 | 313.091 | 40.091 | -0.090956 | 830.4192 | 6.7214 | -1.1198e-05
4140 | 69 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.004207 | 996.3808 | 6.8197 | 1.0377e-07 | 313.0906 | 40.0906 | -0.09062 | 828.1598 | 6.7208 | -1.1239e-05
4170 | 69.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042038 | 996.4861 | 6.8197 | 1.0445e-07 | 313.0903 | 40.0903 | -0.090283 | 825.8925 | 6.7202 | -1.128e-05
4200 | 70 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0042007 | 996.592 | 6.8197 | 1.0513e-07 | 313.0899 | 40.0899 | -0.089944 | 823.6174 | 6.7196 | -1.132e-05
4230 | 70.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041976 | 996.6987 | 6.8197 | 1.0581e-07 | 313.0896 | 40.0896 | -0.089605 | 821.3346 | 6.7191 | -1.1359e-05
4260 | 71 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041944 | 996.8059 | 6.8197 | 1.0648e-07 | 313.0893 | 40.0893 | -0.089264 | 819.0443 | 6.7185 | -1.1397e-05
4290 | 71.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041912 | 996.9139 | 6.8197 | 1.0716e-07 | 313.0889 | 40.0889 | -0.088922 | 816.7467 | 6.718 | -1.1434e-05
4320 | 72 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.004188 | 997.0225 | 6.8197 | 1.0783e-07 | 313.0886 | 40.0886 | -0.088579 | 814.4418 | 6.7174 | -1.1471e-05
4350 | 72.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041847 | 997.1318 | 6.8197 | 1.085e-07 | 313.0882 | 40.0882 | -0.088235 | 812.1299 | 6.7169 | -1.1507e-05
4380 | 73 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041815 | 997.2418 | 6.8197 | 1.0917e-07 | 313.0879 | 40.0879 | -0.08789 | 809.8111 | 6.7164 | -1.1542e-05
4410 | 73.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041782 | 997.3525 | 6.8198 | 1.0984e-07 | 313.0875 | 40.0875 | -0.087544 | 807.4855 | 6.7159 | -1.1576e-05
4440 | 74 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041749 | 997.4638 | 6.8198 | 1.105e-07 | 313.0872 | 40.0872 | -0.087196 | 805.1533 | 6.7154 | -1.161e-05
4470 | 74.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041716 | 997.5757 | 6.8198 | 1.1117e-07 | 313.0868 | 40.0868 | -0.086848 | 802.8147 | 6.7149 | -1.1643e-05
4500 | 75 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041683 | 997.6884 | 6.8198 | 1.1183e-07 | 313.0865 | 40.0865 | -0.086499 | 800.4698 | 6.7144 | -1.1675e-05
4530 | 75.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041649 | 997.8017 | 6.8198 | 1.1249e-07 | 313.0861 | 40.0861 | -0.086148 | 798.1188 | 6.7139 | -1.1706e-05
4560 | 76 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041615 | 997.9156 | 6.8198 | 1.1315e-07 | 313.0858 | 40.0858 | -0.085797 | 795.7618 | 6.7134 | -1.1737e-05
4590 | 76.5 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041581 | 998.0302 | 6.8198 | 1.1381e-07 | 313.0854 | 40.0854 | -0.085445 | 793.3989 | 6.7129 | -1.1767e-05
4620 | 77 | 312.966 | 39.966 | 0.034042 | 0 | 6.8083 | 1.5357e-17 | 312.9958 | 39.9958 | 0.0041547 | 998.1455 | 6.8198 | 1.1446e-07 | 313.0851 | 40.0851 | -0.085092 | 791.0304 | 6.7125 | -1.1796e-05

## termos on-off
Riscaldamento Boiler e controllo ON-OFF
ct | 4186 | j/kg k |  | BILANCIO DI ENERGIA
Pel | 200 | w |  | (Pel - qd) dt = m Ct dT
Tamb | 293 | k |  | (Pel - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT
Tiniz | 288 | k |  | (Pel - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT
Tsp | 313 | k
mCt | 11566.7552 |  |  | T'= DT/dt = (Pel - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
diamatro | 0.2 | m
altezza | 0.2 | m |  | Soluzione analitica
A | 0.1884 | m2 |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) )
V | 0.0027632 | m3
m | 2.7632 | Kg
s_iso | 0.02 | m
k iso | 0.04 | w/m k
Rt | 2.9326 | k/w | U= 1/Rt A | 1.81
dt | 30 | s
|  |  | TEORICA |  | NUMERICA ON-OFF
t (s) | min | ore | T (k) | T (°C) | Tnum | Tnum | Pel | T'
0 | 0 | 0 | 293 | 20 | 293 | 20 | 200 | 0.017291
30 | 0.5 | 0.0083333 | 293.5185 | 20.5185 | 293.5187 | 20.5187 | 200 | 0.017276
60 | 1 | 0.016667 | 294.0365 | 21.0365 | 294.037 | 21.037 | 200 | 0.01726
90 | 1.5 | 0.025 | 294.5541 | 21.5541 | 294.5548 | 21.5548 | 200 | 0.017245
120 | 2 | 0.033333 | 295.0712 | 22.0712 | 295.0722 | 22.0722 | 200 | 0.01723
150 | 2.5 | 0.041667 | 295.5879 | 22.5879 | 295.5891 | 22.5891 | 200 | 0.017215
180 | 3 | 0.05 | 296.1041 | 23.1041 | 296.1055 | 23.1055 | 200 | 0.017199
210 | 3.5 | 0.058333 | 296.6199 | 23.6199 | 296.6215 | 23.6215 | 200 | 0.017184
240 | 4 | 0.066667 | 297.1352 | 24.1352 | 297.137 | 24.137 | 200 | 0.017169
270 | 4.5 | 0.075 | 297.65 | 24.65 | 297.6521 | 24.6521 | 200 | 0.017154
300 | 5 | 0.083333 | 298.1644 | 25.1644 | 298.1667 | 25.1667 | 200 | 0.017139
330 | 5.5 | 0.091667 | 298.6783 | 25.6783 | 298.6808 | 25.6808 | 200 | 0.017123
360 | 6 | 0.1 | 299.1918 | 26.1918 | 299.1945 | 26.1945 | 200 | 0.017108
390 | 6.5 | 0.10833 | 299.7048 | 26.7048 | 299.7078 | 26.7078 | 200 | 0.017093
420 | 7 | 0.11667 | 300.2174 | 27.2174 | 300.2206 | 27.2206 | 200 | 0.017078
450 | 7.5 | 0.125 | 300.7295 | 27.7295 | 300.7329 | 27.7329 | 200 | 0.017063
480 | 8 | 0.13333 | 301.2412 | 28.2412 | 301.2448 | 28.2448 | 200 | 0.017048
510 | 8.5 | 0.14167 | 301.7524 | 28.7524 | 301.7563 | 28.7563 | 200 | 0.017033
540 | 9 | 0.15 | 302.2632 | 29.2632 | 302.2672 | 29.2672 | 200 | 0.017018
570 | 9.5 | 0.15833 | 302.7735 | 29.7735 | 302.7778 | 29.7778 | 200 | 0.017003
600 | 10 | 0.16667 | 303.2833 | 30.2833 | 303.2879 | 30.2879 | 200 | 0.016988
630 | 10.5 | 0.175 | 303.7928 | 30.7928 | 303.7975 | 30.7975 | 200 | 0.016973
660 | 11 | 0.18333 | 304.3017 | 31.3017 | 304.3067 | 31.3067 | 200 | 0.016958
690 | 11.5 | 0.19167 | 304.8102 | 31.8102 | 304.8154 | 31.8154 | 200 | 0.016943
720 | 12 | 0.2 | 305.3183 | 32.3183 | 305.3237 | 32.3237 | 200 | 0.016928
750 | 12.5 | 0.20833 | 305.8259 | 32.8259 | 305.8315 | 32.8315 | 200 | 0.016913
780 | 13 | 0.21667 | 306.333 | 33.333 | 306.3389 | 33.3389 | 200 | 0.016898
810 | 13.5 | 0.225 | 306.8398 | 33.8398 | 306.8458 | 33.8458 | 200 | 0.016883
840 | 14 | 0.23333 | 307.346 | 34.346 | 307.3523 | 34.3523 | 200 | 0.016868
870 | 14.5 | 0.24167 | 307.8518 | 34.8518 | 307.8583 | 34.8583 | 200 | 0.016853
900 | 15 | 0.25 | 308.3572 | 35.3572 | 308.3639 | 35.3639 | 200 | 0.016838
930 | 15.5 | 0.25833 | 308.8621 | 35.8621 | 308.8691 | 35.8691 | 200 | 0.016823
960 | 16 | 0.26667 | 309.3666 | 36.3666 | 309.3737 | 36.3737 | 200 | 0.016808
990 | 16.5 | 0.275 | 309.8706 | 36.8706 | 309.878 | 36.878 | 200 | 0.016793
1020 | 17 | 0.28333 | 310.3742 | 37.3742 | 310.3818 | 37.3818 | 200 | 0.016779
1050 | 17.5 | 0.29167 | 310.8774 | 37.8774 | 310.8851 | 37.8851 | 200 | 0.016764
1080 | 18 | 0.3 | 311.3801 | 38.3801 | 311.3881 | 38.3881 | 200 | 0.016749
1110 | 18.5 | 0.30833 | 311.8823 | 38.8823 | 311.8905 | 38.8905 | 200 | 0.016734
1140 | 19 | 0.31667 | 312.3841 | 39.3841 | 312.3925 | 39.3925 | 200 | 0.016719
1170 | 19.5 | 0.325 | 312.8855 | 39.8855 | 312.8941 | 39.8941 | 200 | 0.016704
1200 | 20 | 0.33333 | 313.3864 | 40.3864 | 313.3953 | 40.3953 | 0 | -0.00060127
1230 | 20.5 | 0.34167 | 313.8869 | 40.8869 | 313.3772 | 40.3772 | 0 | -0.00060073
1260 | 21 | 0.35 | 314.3869 | 41.3869 | 313.3592 | 40.3592 | 0 | -0.0006002
1290 | 21.5 | 0.35833 | 314.8865 | 41.8865 | 313.3412 | 40.3412 | 0 | -0.00059967
1320 | 22 | 0.36667 | 315.3856 | 42.3856 | 313.3232 | 40.3232 | 0 | -0.00059914
1350 | 22.5 | 0.375 | 315.8844 | 42.8844 | 313.3052 | 40.3052 | 0 | -0.00059861
1380 | 23 | 0.38333 | 316.3826 | 43.3826 | 313.2873 | 40.2873 | 0 | -0.00059808
1410 | 23.5 | 0.39167 | 316.8805 | 43.8805 | 313.2693 | 40.2693 | 0 | -0.00059755
1440 | 24 | 0.4 | 317.3778 | 44.3778 | 313.2514 | 40.2514 | 0 | -0.00059702
1470 | 24.5 | 0.40833 | 317.8748 | 44.8748 | 313.2335 | 40.2335 | 0 | -0.0005965
1500 | 25 | 0.41667 | 318.3713 | 45.3713 | 313.2156 | 40.2156 | 0 | -0.00059597
1530 | 25.5 | 0.425 | 318.8674 | 45.8674 | 313.1977 | 40.1977 | 0 | -0.00059544
1560 | 26 | 0.43333 | 319.363 | 46.363 | 313.1798 | 40.1798 | 0 | -0.00059492
1590 | 26.5 | 0.44167 | 319.8582 | 46.8582 | 313.162 | 40.162 | 0 | -0.00059439
1620 | 27 | 0.45 | 320.3529 | 47.3529 | 313.1442 | 40.1442 | 0 | -0.00059386
1650 | 27.5 | 0.45833 | 320.8473 | 47.8473 | 313.1264 | 40.1264 | 0 | -0.00059334
1680 | 28 | 0.46667 | 321.3411 | 48.3411 | 313.1086 | 40.1086 | 0 | -0.00059281
1710 | 28.5 | 0.475 | 321.8346 | 48.8346 | 313.0908 | 40.0908 | 0 | -0.00059229
1740 | 29 | 0.48333 | 322.3276 | 49.3276 | 313.073 | 40.073 | 0 | -0.00059177
1770 | 29.5 | 0.49167 | 322.8202 | 49.8202 | 313.0552 | 40.0552 | 0 | -0.00059124
1800 | 30 | 0.5 | 323.3123 | 50.3123 | 313.0375 | 40.0375 | 0 | -0.00059072
1830 | 30.5 | 0.50833 | 323.804 | 50.804 | 313.0198 | 40.0198 | 0 | -0.0005902
1860 | 31 | 0.51667 | 324.2953 | 51.2953 | 313.0021 | 40.0021 | 0 | -0.00058967
1890 | 31.5 | 0.525 | 324.7861 | 51.7861 | 312.9844 | 39.9844 | 200 | 0.016702
1920 | 32 | 0.53333 | 325.2765 | 52.2765 | 313.4854 | 40.4854 | 0 | -0.00060392
1950 | 32.5 | 0.54167 | 325.7665 | 52.7665 | 313.4673 | 40.4673 | 0 | -0.00060339
1980 | 33 | 0.55 | 326.256 | 53.256 | 313.4492 | 40.4492 | 0 | -0.00060286
2010 | 33.5 | 0.55833 | 326.7451 | 53.7451 | 313.4311 | 40.4311 | 0 | -0.00060232
2040 | 34 | 0.56667 | 327.2338 | 54.2338 | 313.4131 | 40.4131 | 0 | -0.00060179
2070 | 34.5 | 0.575 | 327.722 | 54.722 | 313.395 | 40.395 | 0 | -0.00060126
2100 | 35 | 0.58333 | 328.2098 | 55.2098 | 313.377 | 40.377 | 0 | -0.00060073
2130 | 35.5 | 0.59167 | 328.6972 | 55.6972 | 313.359 | 40.359 | 0 | -0.0006002
2160 | 36 | 0.6 | 329.1841 | 56.1841 | 313.341 | 40.341 | 0 | -0.00059966
2190 | 36.5 | 0.60833 | 329.6706 | 56.6706 | 313.323 | 40.323 | 0 | -0.00059913
2220 | 37 | 0.61667 | 330.1567 | 57.1567 | 313.305 | 40.305 | 0 | -0.0005986
2250 | 37.5 | 0.625 | 330.6424 | 57.6424 | 313.287 | 40.287 | 0 | -0.00059807
2280 | 38 | 0.63333 | 331.1276 | 58.1276 | 313.2691 | 40.2691 | 0 | -0.00059755
2310 | 38.5 | 0.64167 | 331.6124 | 58.6124 | 313.2512 | 40.2512 | 0 | -0.00059702
2340 | 39 | 0.65 | 332.0967 | 59.0967 | 313.2333 | 40.2333 | 0 | -0.00059649
2370 | 39.5 | 0.65833 | 332.5807 | 59.5807 | 313.2154 | 40.2154 | 0 | -0.00059596
2400 | 40 | 0.66667 | 333.0642 | 60.0642 | 313.1975 | 40.1975 | 0 | -0.00059543
2430 | 40.5 | 0.675 | 333.5473 | 60.5473 | 313.1796 | 40.1796 | 0 | -0.00059491
2460 | 41 | 0.68333 | 334.0299 | 61.0299 | 313.1618 | 40.1618 | 0 | -0.00059438
2490 | 41.5 | 0.69167 | 334.5121 | 61.5121 | 313.1439 | 40.1439 | 0 | -0.00059386
2520 | 42 | 0.7 | 334.9939 | 61.9939 | 313.1261 | 40.1261 | 0 | -0.00059333
2550 | 42.5 | 0.70833 | 335.4753 | 62.4753 | 313.1083 | 40.1083 | 0 | -0.00059281
2580 | 43 | 0.71667 | 335.9563 | 62.9563 | 313.0905 | 40.0905 | 0 | -0.00059228
2610 | 43.5 | 0.725 | 336.4368 | 63.4368 | 313.0728 | 40.0728 | 0 | -0.00059176
2640 | 44 | 0.73333 | 336.9169 | 63.9169 | 313.055 | 40.055 | 0 | -0.00059123
2670 | 44.5 | 0.74167 | 337.3966 | 64.3966 | 313.0373 | 40.0373 | 0 | -0.00059071
2700 | 45 | 0.75 | 337.8758 | 64.8758 | 313.0196 | 40.0196 | 0 | -0.00059019
2730 | 45.5 | 0.75833 | 338.3547 | 65.3547 | 313.0018 | 40.0018 | 0 | -0.00058967
2760 | 46 | 0.76667 | 338.8331 | 65.8331 | 312.9842 | 39.9842 | 200 | 0.016702
2790 | 46.5 | 0.775 | 339.311 | 66.311 | 313.4852 | 40.4852 | 0 | -0.00060392
2820 | 47 | 0.78333 | 339.7886 | 66.7886 | 313.4671 | 40.4671 | 0 | -0.00060338
2850 | 47.5 | 0.79167 | 340.2657 | 67.2657 | 313.449 | 40.449 | 0 | -0.00060285
2880 | 48 | 0.8 | 340.7424 | 67.7424 | 313.4309 | 40.4309 | 0 | -0.00060232
2910 | 48.5 | 0.80833 | 341.2187 | 68.2187 | 313.4128 | 40.4128 | 0 | -0.00060178
2940 | 49 | 0.81667 | 341.6946 | 68.6946 | 313.3948 | 40.3948 | 0 | -0.00060125
2970 | 49.5 | 0.825 | 342.1701 | 69.1701 | 313.3767 | 40.3767 | 0 | -0.00060072
3000 | 50 | 0.83333 | 342.6451 | 69.6451 | 313.3587 | 40.3587 | 0 | -0.00060019
3030 | 50.5 | 0.84167 | 343.1197 | 70.1197 | 313.3407 | 40.3407 | 0 | -0.00059966
3060 | 51 | 0.85 | 343.5939 | 70.5939 | 313.3227 | 40.3227 | 0 | -0.00059913
3090 | 51.5 | 0.85833 | 344.0677 | 71.0677 | 313.3048 | 40.3048 | 0 | -0.0005986
3120 | 52 | 0.86667 | 344.541 | 71.541 | 313.2868 | 40.2868 | 0 | -0.00059807
3150 | 52.5 | 0.875 | 345.014 | 72.014 | 313.2689 | 40.2689 | 0 | -0.00059754
3180 | 53 | 0.88333 | 345.4865 | 72.4865 | 313.2509 | 40.2509 | 0 | -0.00059701
3210 | 53.5 | 0.89167 | 345.9586 | 72.9586 | 313.233 | 40.233 | 0 | -0.00059648
3240 | 54 | 0.9 | 346.4303 | 73.4303 | 313.2151 | 40.2151 | 0 | -0.00059596
3270 | 54.5 | 0.90833 | 346.9015 | 73.9015 | 313.1972 | 40.1972 | 0 | -0.00059543
3300 | 55 | 0.91667 | 347.3724 | 74.3724 | 313.1794 | 40.1794 | 0 | -0.0005949
3330 | 55.5 | 0.925 | 347.8428 | 74.8428 | 313.1615 | 40.1615 | 0 | -0.00059438
3360 | 56 | 0.93333 | 348.3128 | 75.3128 | 313.1437 | 40.1437 | 0 | -0.00059385

## mini prop.
Riscaldamento Boiler e controllo PROPORZIONALE
ct | 4186 | j/kg k |  | BILANCIO DI ENERGIA
Pel | 500 | w |  | (qe - qd) dt = m Ct dT
Pel0 | 31 | (NB: fino a 31 ok poi diverge)
Tamb | 293 | k |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT
Tiniz | 288 | k |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT
Tsp | 313 | k | 40°c
mCt | 33488 |  |  | T'= DT/dt = (qe - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
lato | 0.2 | m
altezza | 0.2 | m |  | Soluzione analitica
A | 0.24 | m2 |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) )
V | 0.008 | m3 | [8 empty] | sec
m | 8 | Kg
s_iso | 0.01 | m
k iso | 0.1 | w/m k
Rt | 0.63542 | k/w | U= 1/Rt A | 6.5574
Dt | 20 | s
t (s) | min | ore | T (k) | T (°C) | Tnum |  | e | Pel | T' | Pel.
0 | 0 | 0 | 293 | 20 | 293 | 20 | 20 | 500 | 0.014931 | =SE(($B$8-F22)>1;$B$4;$B$5+$B$4*(ASS(F22-$B$8)))
20 | 0.33333 | 0.0055556 | 293.2985 | 20.2985 | 293.2986 | 20.2986 | 19.7014 | 500 | 0.014917
40 | 0.66667 | 0.011111 | 293.5967 | 20.5967 | 293.5969 | 20.5969 | 19.4031 | 500 | 0.014903
60 | 1 | 0.016667 | 293.8946 | 20.8946 | 293.895 | 20.895 | 19.105 | 500 | 0.014889
80 | 1.3333 | 0.022222 | 294.1922 | 21.1922 | 294.1928 | 21.1928 | 18.8072 | 500 | 0.014875
100 | 1.6667 | 0.027778 | 294.4896 | 21.4896 | 294.4903 | 21.4903 | 18.5097 | 500 | 0.014861
120 | 2 | 0.033333 | 294.7866 | 21.7866 | 294.7875 | 21.7875 | 18.2125 | 500 | 0.014847
140 | 2.3333 | 0.038889 | 295.0834 | 22.0834 | 295.0844 | 22.0844 | 17.9156 | 500 | 0.014833
160 | 2.6667 | 0.044444 | 295.38 | 22.38 | 295.3811 | 22.3811 | 17.6189 | 500 | 0.014819
180 | 3 | 0.05 | 295.6762 | 22.6762 | 295.6774 | 22.6774 | 17.3226 | 500 | 0.014805
200 | 3.3333 | 0.055556 | 295.9722 | 22.9722 | 295.9735 | 22.9735 | 17.0265 | 500 | 0.014791
220 | 3.6667 | 0.061111 | 296.2678 | 23.2678 | 296.2694 | 23.2694 | 16.7306 | 500 | 0.014777
240 | 4 | 0.066667 | 296.5632 | 23.5632 | 296.5649 | 23.5649 | 16.4351 | 500 | 0.014763
260 | 4.3333 | 0.072222 | 296.8584 | 23.8584 | 296.8602 | 23.8602 | 16.1398 | 500 | 0.014749
280 | 4.6667 | 0.077778 | 297.1532 | 24.1532 | 297.1552 | 24.1552 | 15.8448 | 500 | 0.014735
300 | 5 | 0.083333 | 297.4478 | 24.4478 | 297.4499 | 24.4499 | 15.5501 | 500 | 0.014722
320 | 5.3333 | 0.088889 | 297.7421 | 24.7421 | 297.7443 | 24.7443 | 15.2557 | 500 | 0.014708
340 | 5.6667 | 0.094444 | 298.0361 | 25.0361 | 298.0385 | 25.0385 | 14.9615 | 500 | 0.014694
360 | 6 | 0.1 | 298.3298 | 25.3298 | 298.3323 | 25.3323 | 14.6677 | 500 | 0.01468
380 | 6.3333 | 0.10556 | 298.6233 | 25.6233 | 298.6259 | 25.6259 | 14.3741 | 500 | 0.014666
400 | 6.6667 | 0.11111 | 298.9165 | 25.9165 | 298.9193 | 25.9193 | 14.0807 | 500 | 0.014653
420 | 7 | 0.11667 | 299.2094 | 26.2094 | 299.2123 | 26.2123 | 13.7877 | 500 | 0.014639
440 | 7.3333 | 0.12222 | 299.5021 | 26.5021 | 299.5051 | 26.5051 | 13.4949 | 500 | 0.014625
460 | 7.6667 | 0.12778 | 299.7944 | 26.7944 | 299.7976 | 26.7976 | 13.2024 | 500 | 0.014611
480 | 8 | 0.13333 | 300.0865 | 27.0865 | 300.0898 | 27.0898 | 12.9102 | 500 | 0.014598
500 | 8.3333 | 0.13889 | 300.3783 | 27.3783 | 300.3818 | 27.3818 | 12.6182 | 500 | 0.014584
520 | 8.6667 | 0.14444 | 300.6699 | 27.6699 | 300.6734 | 27.6734 | 12.3266 | 500 | 0.01457
540 | 9 | 0.15 | 300.9611 | 27.9611 | 300.9648 | 27.9648 | 12.0352 | 500 | 0.014556
560 | 9.3333 | 0.15556 | 301.2521 | 28.2521 | 301.256 | 28.256 | 11.744 | 500 | 0.014543
580 | 9.6667 | 0.16111 | 301.5429 | 28.5429 | 301.5468 | 28.5468 | 11.4532 | 500 | 0.014529
600 | 10 | 0.16667 | 301.8333 | 28.8333 | 301.8374 | 28.8374 | 11.1626 | 500 | 0.014515
620 | 10.3333 | 0.17222 | 302.1235 | 29.1235 | 302.1277 | 29.1277 | 10.8723 | 500 | 0.014502
640 | 10.6667 | 0.17778 | 302.4134 | 29.4134 | 302.4177 | 29.4177 | 10.5823 | 500 | 0.014488
660 | 11 | 0.18333 | 302.703 | 29.703 | 302.7075 | 29.7075 | 10.2925 | 500 | 0.014475
680 | 11.3333 | 0.18889 | 302.9924 | 29.9924 | 302.997 | 29.997 | 10.003 | 500 | 0.014461
700 | 11.6667 | 0.19444 | 303.2815 | 30.2815 | 303.2862 | 30.2862 | 9.7138 | 500 | 0.014447
720 | 12 | 0.2 | 303.5703 | 30.5703 | 303.5752 | 30.5752 | 9.4248 | 500 | 0.014434
740 | 12.3333 | 0.20556 | 303.8588 | 30.8588 | 303.8638 | 30.8638 | 9.1362 | 500 | 0.01442
760 | 12.6667 | 0.21111 | 304.1471 | 31.1471 | 304.1522 | 31.1522 | 8.8478 | 500 | 0.014407
780 | 13 | 0.21667 | 304.4351 | 31.4351 | 304.4404 | 31.4404 | 8.5596 | 500 | 0.014393
800 | 13.3333 | 0.22222 | 304.7228 | 31.7228 | 304.7282 | 31.7282 | 8.2718 | 500 | 0.01438
820 | 13.6667 | 0.22778 | 305.0103 | 32.0103 | 305.0158 | 32.0158 | 7.9842 | 500 | 0.014366
840 | 14 | 0.23333 | 305.2975 | 32.2975 | 305.3032 | 32.3032 | 7.6968 | 500 | 0.014353
860 | 14.3333 | 0.23889 | 305.5844 | 32.5844 | 305.5902 | 32.5902 | 7.4098 | 500 | 0.014339
880 | 14.6667 | 0.24444 | 305.8711 | 32.8711 | 305.877 | 32.877 | 7.123 | 500 | 0.014326
900 | 15 | 0.25 | 306.1574 | 33.1574 | 306.1635 | 33.1635 | 6.8365 | 500 | 0.014312
920 | 15.3333 | 0.25556 | 306.4436 | 33.4436 | 306.4497 | 33.4497 | 6.5503 | 500 | 0.014299
940 | 15.6667 | 0.26111 | 306.7294 | 33.7294 | 306.7357 | 33.7357 | 6.2643 | 500 | 0.014285
960 | 16 | 0.26667 | 307.015 | 34.015 | 307.0214 | 34.0214 | 5.9786 | 500 | 0.014272
980 | 16.3333 | 0.27222 | 307.3003 | 34.3003 | 307.3068 | 34.3068 | 5.6932 | 500 | 0.014258
1000 | 16.6667 | 0.27778 | 307.5853 | 34.5853 | 307.592 | 34.592 | 5.408 | 500 | 0.014245
1020 | 17 | 0.28333 | 307.8701 | 34.8701 | 307.8769 | 34.8769 | 5.1231 | 500 | 0.014232
1040 | 17.3333 | 0.28889 | 308.1546 | 35.1546 | 308.1615 | 35.1615 | 4.8385 | 500 | 0.014218
1060 | 17.6667 | 0.29444 | 308.4388 | 35.4388 | 308.4459 | 35.4459 | 4.5541 | 500 | 0.014205
1080 | 18 | 0.3 | 308.7228 | 35.7228 | 308.73 | 35.73 | 4.27 | 500 | 0.014191
1100 | 18.3333 | 0.30556 | 309.0065 | 36.0065 | 309.0138 | 36.0138 | 3.9862 | 500 | 0.014178
1120 | 18.6667 | 0.31111 | 309.2899 | 36.2899 | 309.2974 | 36.2974 | 3.7026 | 500 | 0.014165
1140 | 19 | 0.31667 | 309.5731 | 36.5731 | 309.5807 | 36.5807 | 3.4193 | 500 | 0.014152
1160 | 19.3333 | 0.32222 | 309.856 | 36.856 | 309.8637 | 36.8637 | 3.1363 | 500 | 0.014138
1180 | 19.6667 | 0.32778 | 310.1387 | 37.1387 | 310.1465 | 37.1465 | 2.8535 | 500 | 0.014125
1200 | 20 | 0.33333 | 310.421 | 37.421 | 310.429 | 37.429 | 2.571 | 500 | 0.014112
1220 | 20.3333 | 0.33889 | 310.7031 | 37.7031 | 310.7112 | 37.7112 | 2.2888 | 500 | 0.014098
1240 | 20.6667 | 0.34444 | 310.985 | 37.985 | 310.9932 | 37.9932 | 2.0068 | 500 | 0.014085
1260 | 21 | 0.35 | 311.2666 | 38.2666 | 311.2749 | 38.2749 | 1.7251 | 500 | 0.014072
1280 | 21.3333 | 0.35556 | 311.5479 | 38.5479 | 311.5563 | 38.5563 | 1.4437 | 500 | 0.014059
1300 | 21.6667 | 0.36111 | 311.8289 | 38.8289 | 311.8375 | 38.8375 | 1.1625 | 500 | 0.014045
1320 | 22 | 0.36667 | 312.1097 | 39.1097 | 312.1184 | 39.1184 | 0.88159 | 471.7929 | 0.01319
1340 | 22.3333 | 0.37222 | 312.3902 | 39.3902 | 312.3822 | 39.3822 | 0.61779 | 339.8934 | 0.0092388
1360 | 22.6667 | 0.37778 | 312.6705 | 39.6705 | 312.567 | 39.567 | 0.43301 | 247.505 | 0.0064713
1380 | 23 | 0.38333 | 312.9505 | 39.9505 | 312.6964 | 39.6964 | 0.30358 | 182.792 | 0.0045328
1400 | 23.3333 | 0.38889 | 313.2302 | 40.2302 | 312.7871 | 39.7871 | 0.21293 | 137.464 | 0.003175
1420 | 23.6667 | 0.39444 | 313.5097 | 40.5097 | 312.8506 | 39.8506 | 0.14943 | 105.7142 | 0.0022239
1440 | 24 | 0.4 | 313.7889 | 40.7889 | 312.895 | 39.895 | 0.10495 | 83.4752 | 0.0015577
1460 | 24.3333 | 0.40556 | 314.0678 | 41.0678 | 312.9262 | 39.9262 | 0.073796 | 67.898 | 0.0010911
1480 | 24.6667 | 0.41111 | 314.3465 | 41.3465 | 312.948 | 39.948 | 0.051974 | 56.987 | 0.00076426
1500 | 25 | 0.41667 | 314.6249 | 41.6249 | 312.9633 | 39.9633 | 0.036689 | 49.3445 | 0.00053532
1520 | 25.3333 | 0.42222 | 314.9031 | 41.9031 | 312.974 | 39.974 | 0.025983 | 43.9913 | 0.00037496
1540 | 25.6667 | 0.42778 | 315.181 | 42.181 | 312.9815 | 39.9815 | 0.018483 | 40.2416 | 0.00026264
1560 | 26 | 0.43333 | 315.4586 | 42.4586 | 312.9868 | 39.9868 | 0.01323 | 37.6152 | 0.00018397
1580 | 26.3333 | 0.43889 | 315.736 | 42.736 | 312.9904 | 39.9904 | 0.0095511 | 35.7756 | 0.00012886
1600 | 26.6667 | 0.44444 | 316.0131 | 43.0131 | 312.993 | 39.993 | 0.006974 | 34.487 | 9.0258e-05
1620 | 27 | 0.45 | 316.29 | 43.29 | 312.9948 | 39.9948 | 0.0051688 | 33.5844 | 6.3221e-05
1640 | 27.3333 | 0.45556 | 316.5666 | 43.5666 | 312.9961 | 39.9961 | 0.0039044 | 32.9522 | 4.4283e-05
1660 | 27.6667 | 0.46111 | 316.8429 | 43.8429 | 312.997 | 39.997 | 0.0030188 | 32.5094 | 3.1018e-05
1680 | 28 | 0.46667 | 317.119 | 44.119 | 312.9976 | 39.9976 | 0.0023984 | 32.1992 | 2.1726e-05
1700 | 28.3333 | 0.47222 | 317.3948 | 44.3948 | 312.998 | 39.998 | 0.0019639 | 31.9819 | 1.5218e-05
1720 | 28.6667 | 0.47778 | 317.6703 | 44.6703 | 312.9983 | 39.9983 | 0.0016595 | 31.8298 | 1.0659e-05
1740 | 29 | 0.48333 | 317.9456 | 44.9456 | 312.9986 | 39.9986 | 0.0014463 | 31.7232 | 7.4663e-06
1760 | 29.3333 | 0.48889 | 318.2207 | 45.2207 | 312.9987 | 39.9987 | 0.001297 | 31.6485 | 5.2298e-06
1780 | 29.6667 | 0.49444 | 318.4955 | 45.4955 | 312.9988 | 39.9988 | 0.0011924 | 31.5962 | 3.6632e-06
1800 | 30 | 0.5 | 318.77 | 45.77 | 312.9989 | 39.9989 | 0.0011191 | 31.5596 | 2.5658e-06
1820 | 30.3333 | 0.50556 | 319.0442 | 46.0442 | 312.9989 | 39.9989 | 0.0010678 | 31.5339 | 1.7972e-06
1840 | 30.6667 | 0.51111 | 319.3182 | 46.3182 | 312.999 | 39.999 | 0.0010319 | 31.5159 | 1.2589e-06
1860 | 31 | 0.51667 | 319.592 | 46.592 | 312.999 | 39.999 | 0.0010067 | 31.5034 | 8.8177e-07
1880 | 31.3333 | 0.52222 | 319.8655 | 46.8655 | 312.999 | 39.999 | 0.00098907 | 31.4945 | 6.1763e-07
1900 | 31.6667 | 0.52778 | 320.1387 | 47.1387 | 312.999 | 39.999 | 0.00097672 | 31.4884 | 4.3262e-07
1920 | 32 | 0.53333 | 320.4117 | 47.4117 | 312.999 | 39.999 | 0.00096807 | 31.484 | 3.0302e-07
1940 | 32.3333 | 0.53889 | 320.6844 | 47.6844 | 312.999 | 39.999 | 0.00096201 | 31.481 | 2.1225e-07
1960 | 32.6667 | 0.54444 | 320.9569 | 47.9569 | 312.999 | 39.999 | 0.00095776 | 31.4789 | 1.4867e-07
1980 | 33 | 0.55 | 321.2291 | 48.2291 | 312.999 | 39.999 | 0.00095479 | 31.4774 | 1.0414e-07
2000 | 33.3333 | 0.55556 | 321.5011 | 48.5011 | 312.999 | 39.999 | 0.00095271 | 31.4764 | 7.2941e-08
2020 | 33.6667 | 0.56111 | 321.7728 | 48.7728 | 312.999 | 39.999 | 0.00095125 | 31.4756 | 5.1092e-08
2040 | 34 | 0.56667 | 322.0442 | 49.0442 | 312.999 | 39.999 | 0.00095023 | 31.4751 | 3.5787e-08
2060 | 34.3333 | 0.57222 | 322.3154 | 49.3154 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094951 | 31.4748 | 2.5067e-08
2080 | 34.6667 | 0.57778 | 322.5863 | 49.5863 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094901 | 31.4745 | 1.7558e-08
2100 | 35 | 0.58333 | 322.857 | 49.857 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094866 | 31.4743 | 1.2298e-08
2120 | 35.3333 | 0.58889 | 323.1274 | 50.1274 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094841 | 31.4742 | 8.6143e-09
2140 | 35.6667 | 0.59444 | 323.3976 | 50.3976 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094824 | 31.4741 | 6.0339e-09
2160 | 36 | 0.6 | 323.6675 | 50.6675 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094812 | 31.4741 | 4.2264e-09
2180 | 36.3333 | 0.60556 | 323.9372 | 50.9372 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094803 | 31.474 | 2.9604e-09
2200 | 36.6667 | 0.61111 | 324.2066 | 51.2066 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094797 | 31.474 | 2.0736e-09
2220 | 37 | 0.61667 | 324.4757 | 51.4757 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094793 | 31.474 | 1.4524e-09
2240 | 37.3333 | 0.62222 | 324.7446 | 51.7446 | 312.9991 | 39.9991 | 0.0009479 | 31.474 | 1.0173e-09
2260 | 37.6667 | 0.62778 | 325.0133 | 52.0133 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094788 | 31.4739 | 7.126e-10
2280 | 38 | 0.63333 | 325.2817 | 52.2817 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094787 | 31.4739 | 4.9913e-10
2300 | 38.3333 | 0.63889 | 325.5498 | 52.5498 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094786 | 31.4739 | 3.4962e-10
2320 | 38.6667 | 0.64444 | 325.8177 | 52.8177 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094785 | 31.4739 | 2.4489e-10
2340 | 39 | 0.65 | 326.0854 | 53.0854 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094785 | 31.4739 | 1.7153e-10
2360 | 39.3333 | 0.65556 | 326.3528 | 53.3528 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.2015e-10
2380 | 39.6667 | 0.66111 | 326.6199 | 53.6199 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 8.4157e-11
2400 | 40 | 0.66667 | 326.8868 | 53.8868 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 5.8948e-11
2420 | 40.3333 | 0.67222 | 327.1534 | 54.1534 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 4.129e-11
2440 | 40.6667 | 0.67778 | 327.4198 | 54.4198 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 2.8921e-11
2460 | 41 | 0.68333 | 327.686 | 54.686 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 2.0258e-11
2480 | 41.3333 | 0.68889 | 327.9519 | 54.9519 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.4189e-11
2500 | 41.6667 | 0.69444 | 328.2175 | 55.2175 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 9.9389e-12
2520 | 42 | 0.7 | 328.4829 | 55.4829 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.9616e-12
2540 | 42.3333 | 0.70556 | 328.748 | 55.748 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 4.8765e-12
2560 | 42.6667 | 0.71111 | 329.0129 | 56.0129 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 3.4156e-12
2580 | 43 | 0.71667 | 329.2776 | 56.2776 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 2.3922e-12
2600 | 43.3333 | 0.72222 | 329.5419 | 56.5419 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.6753e-12
2620 | 43.6667 | 0.72778 | 329.8061 | 56.8061 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.1739e-12
2640 | 44 | 0.73333 | 330.07 | 57.07 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 8.2224e-13
2660 | 44.3333 | 0.73889 | 330.3336 | 57.3336 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 5.7619e-13
2680 | 44.6667 | 0.74444 | 330.597 | 57.597 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 4.0336e-13
2700 | 45 | 0.75 | 330.8602 | 57.8602 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 2.8246e-13
2720 | 45.3333 | 0.75556 | 331.1231 | 58.1231 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.9818e-13
2740 | 45.6667 | 0.76111 | 331.3858 | 58.3858 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.3858e-13
2760 | 46 | 0.76667 | 331.6482 | 58.6482 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 9.686e-14
2780 | 46.3333 | 0.77222 | 331.9103 | 58.9103 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.7913e-14
2800 | 46.6667 | 0.77778 | 332.1723 | 59.1723 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 4.748e-14
2820 | 47 | 0.78333 | 332.4339 | 59.4339 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 3.3007e-14
2840 | 47.3333 | 0.78889 | 332.6954 | 59.6954 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 2.279e-14
2860 | 47.6667 | 0.79444 | 332.9565 | 59.9565 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.5979e-14
2880 | 48 | 0.8 | 333.2175 | 60.2175 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.0871e-14
2900 | 48.3333 | 0.80556 | 333.4782 | 60.4782 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 7.4651e-15
2920 | 48.6667 | 0.81111 | 333.7386 | 60.7386 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 4.9109e-15
2940 | 49 | 0.81667 | 333.9988 | 60.9988 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 3.2081e-15
2960 | 49.3333 | 0.82222 | 334.2588 | 61.2588 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 2.3568e-15
2980 | 49.6667 | 0.82778 | 334.5185 | 61.5185 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 1.5054e-15
3000 | 50 | 0.83333 | 334.778 | 61.778 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.5404e-16
3020 | 50.3333 | 0.83889 | 335.0372 | 62.0372 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.5404e-16
3040 | 50.6667 | 0.84444 | 335.2962 | 62.2962 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.5404e-16
3060 | 51 | 0.85 | 335.5549 | 62.5549 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.5404e-16
3080 | 51.3333 | 0.85556 | 335.8134 | 62.8134 | 312.9991 | 39.9991 | 0.00094784 | 31.4739 | 6.5404e-16

## mini
Riscaldamento Boiler
ct | 4186 | j/kg k |  | BILANCIO DI ENERGIA
Pel | 25 | w |  | (qe - qd) dt = m Ct dT
Tamb | 293 | Kg |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT
Tiniz | 288 | Kg |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT
10x10x20 cm
mCt | 4186 |  |  | T'= DT/dt = (qe - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
lato | 0.1 | m
altezza | 0.1 | m |  | Soluzione analitica
A | 0.06 | m2 |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) ) |  |  |  | Senza dispersioni (DT=10):
V | 0.001 | m3 | [5 empty] | t= Q / Pel | 1674.4 | sec
m | 1 | Kg | [5 empty] | Q= m ct DT (joule)
s_iso | 0.02 | m
k iso | 0.04 | w/m k
Rt | 9.1667 | k/w | U= 1/Rt A | 1.8182 |  | Celle EXCEL
H18 =($B$5-(F18-$B$6)/$B$14)/$B$9
Dt | 90 | s |  |  |  | F19 =F18+H18*$B$15
t (s) | min | ore | T (k) | T (°C) | Tnum |  | T'
0 | 0 | 0 | 293 | 20 | 293 | 20 | 0.0059723
90 | 1.5 | 0.025 | 293.5369 | 20.5369 | 293.5375 | 20.5375 | 0.0059583
180 | 3 | 0.05 | 294.0725 | 21.0725 | 294.0738 | 21.0738 | 0.0059443
270 | 4.5 | 0.075 | 294.6069 | 21.6069 | 294.6087 | 21.6087 | 0.0059304
360 | 6 | 0.1 | 295.14 | 22.14 | 295.1425 | 22.1425 | 0.0059165
450 | 7.5 | 0.125 | 295.6718 | 22.6718 | 295.675 | 22.675 | 0.0059026
540 | 9 | 0.15 | 296.2024 | 23.2024 | 296.2062 | 23.2062 | 0.0058887
630 | 10.5 | 0.175 | 296.7318 | 23.7318 | 296.7362 | 23.7362 | 0.0058749
720 | 12 | 0.2 | 297.26 | 24.26 | 297.2649 | 24.2649 | 0.0058611
810 | 13.5 | 0.225 | 297.7869 | 24.7869 | 297.7924 | 24.7924 | 0.0058474
900 | 15 | 0.25 | 298.3125 | 25.3125 | 298.3187 | 25.3187 | 0.0058337
990 | 16.5 | 0.275 | 298.8369 | 25.8369 | 298.8437 | 25.8437 | 0.00582
1080 | 18 | 0.3 | 299.3601 | 26.3601 | 299.3675 | 26.3675 | 0.0058063
1170 | 19.5 | 0.325 | 299.8821 | 26.8821 | 299.8901 | 26.8901 | 0.0057927
1260 | 21 | 0.35 | 300.4029 | 27.4029 | 300.4114 | 27.4114 | 0.0057791
1350 | 22.5 | 0.375 | 300.9224 | 27.9224 | 300.9316 | 27.9316 | 0.0057656
1440 | 24 | 0.4 | 301.4407 | 28.4407 | 301.4505 | 28.4505 | 0.0057521
1530 | 25.5 | 0.425 | 301.9578 | 28.9578 | 301.9681 | 28.9681 | 0.0057386
1620 | 27 | 0.45 | 302.4737 | 29.4737 | 302.4846 | 29.4846 | 0.0057251
1710 | 28.5 | 0.475 | 302.9884 | 29.9884 | 302.9999 | 29.9999 | 0.0057117
1800 | 30 | 0.5 | 303.5019 | 30.5019 | 303.5139 | 30.5139 | 0.0056983
1890 | 31.5 | 0.525 | 304.0141 | 31.0141 | 304.0268 | 31.0268 | 0.0056849
1980 | 33 | 0.55 | 304.5252 | 31.5252 | 304.5384 | 31.5384 | 0.0056716
2070 | 34.5 | 0.575 | 305.0351 | 32.0351 | 305.0489 | 32.0489 | 0.0056583
2160 | 36 | 0.6 | 305.5438 | 32.5438 | 305.5581 | 32.5581 | 0.005645
2250 | 37.5 | 0.625 | 306.0513 | 33.0513 | 306.0662 | 33.0662 | 0.0056318
2340 | 39 | 0.65 | 306.5576 | 33.5576 | 306.573 | 33.573 | 0.0056186
2430 | 40.5 | 0.675 | 307.0627 | 34.0627 | 307.0787 | 34.0787 | 0.0056054
2520 | 42 | 0.7 | 307.5666 | 34.5666 | 307.5832 | 34.5832 | 0.0055922
2610 | 43.5 | 0.725 | 308.0694 | 35.0694 | 308.0865 | 35.0865 | 0.0055791
2700 | 45 | 0.75 | 308.5709 | 35.5709 | 308.5886 | 35.5886 | 0.005566
2790 | 46.5 | 0.775 | 309.0713 | 36.0713 | 309.0895 | 36.0895 | 0.005553
2880 | 48 | 0.8 | 309.5706 | 36.5706 | 309.5893 | 36.5893 | 0.00554
2970 | 49.5 | 0.825 | 310.0686 | 37.0686 | 310.0879 | 37.0879 | 0.005527
3060 | 51 | 0.85 | 310.5655 | 37.5655 | 310.5853 | 37.5853 | 0.005514
3150 | 52.5 | 0.875 | 311.0612 | 38.0612 | 311.0816 | 38.0816 | 0.0055011
3240 | 54 | 0.9 | 311.5558 | 38.5558 | 311.5767 | 38.5767 | 0.0054882
3330 | 55.5 | 0.925 | 312.0492 | 39.0492 | 312.0706 | 39.0706 | 0.0054753
3420 | 57 | 0.95 | 312.5414 | 39.5414 | 312.5634 | 39.5634 | 0.0054624
3510 | 58.5 | 0.975 | 313.0325 | 40.0325 | 313.055 | 40.055 | 0.0054496

## mini (2)
Riscaldamento Boiler
ct | 4186 | j/kg k |  | BILANCIO DI ENERGIA
Pel | 25 | w |  | (qe - qd) dt = m Ct dT
Tamb | 293 | Kg |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT
Tiniz | 288 | Kg |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT
Tsp | 313 | [9 empty] | 10x10x20 cm
mCt | 4186 |  |  | T'= DT/dt = (qe - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
lato | 0.1 | m
altezza | 0.1 | m |  | Soluzione analitica
A | 0.06 | m2 |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) ) |  |  |  |  | Senza dispersioni (DT=10):
V | 0.001 | m3 | [6 empty] | t= Q / Pel | 1674.4 | sec
m | 1 | Kg | [6 empty] | Q= m ct DT (joule)
s_iso | 0.02 | m
k iso | 0.04 | w/m k
Rt | 9.1667 | k/w | U= 1/Rt A | 1.8182 |  | Celle EXCEL
H18 =($B$5-(F18-$B$6)/$B$14)/$B$9
Dt | 90 | s |  |  |  | F19 =F18+H18*$B$15
t (s) | min | ore | T (k) | T (°C) | Tnum |  | Pel | T'
0 | 0 | 0 | 293 | 20 | 293 | 20 | 25 | 0.0059723
90 | 1.5 | 0.025 | 293.5369 | 20.5369 | 293.5375 | 20.5375 | 25 | 0.0059583
180 | 3 | 0.05 | 294.0725 | 21.0725 | 294.0738 | 21.0738 | 25 | 0.0059443
270 | 4.5 | 0.075 | 294.6069 | 21.6069 | 294.6087 | 21.6087 | 25 | 0.0059304
360 | 6 | 0.1 | 295.14 | 22.14 | 295.1425 | 22.1425 | 25 | 0.0059165
450 | 7.5 | 0.125 | 295.6718 | 22.6718 | 295.675 | 22.675 | 25 | 0.0059026
540 | 9 | 0.15 | 296.2024 | 23.2024 | 296.2062 | 23.2062 | 25 | 0.0058887
630 | 10.5 | 0.175 | 296.7318 | 23.7318 | 296.7362 | 23.7362 | 25 | 0.0058749
720 | 12 | 0.2 | 297.26 | 24.26 | 297.2649 | 24.2649 | 25 | 0.0058611
810 | 13.5 | 0.225 | 297.7869 | 24.7869 | 297.7924 | 24.7924 | 25 | 0.0058474
900 | 15 | 0.25 | 298.3125 | 25.3125 | 298.3187 | 25.3187 | 25 | 0.0058337
990 | 16.5 | 0.275 | 298.8369 | 25.8369 | 298.8437 | 25.8437 | 25 | 0.00582
1080 | 18 | 0.3 | 299.3601 | 26.3601 | 299.3675 | 26.3675 | 25 | 0.0058063
1170 | 19.5 | 0.325 | 299.8821 | 26.8821 | 299.8901 | 26.8901 | 25 | 0.0057927
1260 | 21 | 0.35 | 300.4029 | 27.4029 | 300.4114 | 27.4114 | 25 | 0.0057791
1350 | 22.5 | 0.375 | 300.9224 | 27.9224 | 300.9316 | 27.9316 | 25 | 0.0057656
1440 | 24 | 0.4 | 301.4407 | 28.4407 | 301.4505 | 28.4505 | 25 | 0.0057521
1530 | 25.5 | 0.425 | 301.9578 | 28.9578 | 301.9681 | 28.9681 | 25 | 0.0057386
1620 | 27 | 0.45 | 302.4737 | 29.4737 | 302.4846 | 29.4846 | 25 | 0.0057251
1710 | 28.5 | 0.475 | 302.9884 | 29.9884 | 302.9999 | 29.9999 | 25 | 0.0057117
1800 | 30 | 0.5 | 303.5019 | 30.5019 | 303.5139 | 30.5139 | 25 | 0.0056983
1890 | 31.5 | 0.525 | 304.0141 | 31.0141 | 304.0268 | 31.0268 | 25 | 0.0056849
1980 | 33 | 0.55 | 304.5252 | 31.5252 | 304.5384 | 31.5384 | 25 | 0.0056716
2070 | 34.5 | 0.575 | 305.0351 | 32.0351 | 305.0489 | 32.0489 | 25 | 0.0056583
2160 | 36 | 0.6 | 305.5438 | 32.5438 | 305.5581 | 32.5581 | 25 | 0.005645
2250 | 37.5 | 0.625 | 306.0513 | 33.0513 | 306.0662 | 33.0662 | 25 | 0.0056318
2340 | 39 | 0.65 | 306.5576 | 33.5576 | 306.573 | 33.573 | 25 | 0.0056186
2430 | 40.5 | 0.675 | 307.0627 | 34.0627 | 307.0787 | 34.0787 | 25 | 0.0056054
2520 | 42 | 0.7 | 307.5666 | 34.5666 | 307.5832 | 34.5832 | 25 | 0.0055922
2610 | 43.5 | 0.725 | 308.0694 | 35.0694 | 308.0865 | 35.0865 | 12.5 | 0.002593
2700 | 45 | 0.75 | 308.5709 | 35.5709 | 308.3198 | 35.3198 | 12.5 | 0.0025869
2790 | 46.5 | 0.775 | 309.0713 | 36.0713 | 308.5527 | 35.5527 | 12.5 | 0.0025808
2880 | 48 | 0.8 | 309.5706 | 36.5706 | 308.7849 | 35.7849 | 12.5 | 0.0025748
2970 | 49.5 | 0.825 | 310.0686 | 37.0686 | 309.0167 | 36.0167 | 12.5 | 0.0025687
3060 | 51 | 0.85 | 310.5655 | 37.5655 | 309.2478 | 36.2478 | 12.5 | 0.0025627
3150 | 52.5 | 0.875 | 311.0612 | 38.0612 | 309.4785 | 36.4785 | 12.5 | 0.0025567
3240 | 54 | 0.9 | 311.5558 | 38.5558 | 309.7086 | 36.7086 | 12.5 | 0.0025507
3330 | 55.5 | 0.925 | 312.0492 | 39.0492 | 309.9382 | 36.9382 | 12.5 | 0.0025447
3420 | 57 | 0.95 | 312.5414 | 39.5414 | 310.1672 | 37.1672 | 12.5 | 0.0025388
3510 | 58.5 | 0.975 | 313.0325 | 40.0325 | 310.3957 | 37.3957 | 12.5 | 0.0025328
3600 | 60 | 1 | 313.5225 | 40.5225 | 310.6236 | 37.6236 | 12.5 | 0.0025269
3690 | 61.5 | 1.025 | 314.0113 | 41.0113 | 310.851 | 37.851 | 12.5 | 0.0025209
3780 | 63 | 1.05 | 314.4989 | 41.4989 | 311.0779 | 38.0779 | 12.5 | 0.002515
3870 | 64.5 | 1.075 | 314.9854 | 41.9854 | 311.3043 | 38.3043 | 12.5 | 0.0025091
3960 | 66 | 1.1 | 315.4708 | 42.4708 | 311.5301 | 38.5301 | 12.5 | 0.0025032
4050 | 67.5 | 1.125 | 315.955 | 42.955 | 311.7554 | 38.7554 | 12.5 | 0.0024974
4140 | 69 | 1.15 | 316.4381 | 43.4381 | 311.9801 | 38.9801 | 12.5 | 0.0024915
4230 | 70.5 | 1.175 | 316.9201 | 43.9201 | 312.2044 | 39.2044 | 12.5 | 0.0024857
4320 | 72 | 1.2 | 317.401 | 44.401 | 312.4281 | 39.4281 | 12.5 | 0.0024798
4410 | 73.5 | 1.225 | 317.8807 | 44.8807 | 312.6513 | 39.6513 | 12.5 | 0.002474
4500 | 75 | 1.25 | 318.3593 | 45.3593 | 312.8739 | 39.8739 | 12.5 | 0.0024682
4590 | 76.5 | 1.275 | 318.8367 | 45.8367 | 313.0961 | 40.0961 | 12.5 | 0.0024624

## boiler
Riscaldamento Boiler
m | 100 | Kg |  | BILANCIO DI ENERGIA
ct | 4186 | J/kg k |  | (qe - qd) dt = m Ct dT
Pel | 1000 | w |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct dT |  |  |  | Senza dispersioni (DT=10):
Tamb | 293 | k |  | (qe - (T-Ta)/Rt ) dt = m Ct DT |  |  |  | t= Q / Pel | 12558 | sec.
Tiniz | 288 | k | [5 empty] | Q= m ct DT (joule)
T'= DT/dt = (qe - (T-Ta)/Rt ) / m Ct
mCt | 418600
Area | 1.5 | m2
Rt | 0.86667 | k/w |  | Soluzione analitica
Dt | 600 | s |  | T(t) = Ta + Rt*Pel *( 1- e^(-t/mCtRt) )
t (s) | min | ore | T (k) | T (°C) | Tnum |  | T'
0 | 0 | 0 | 293 | 20 | 293 | 20 | 0.0023889
600 | 10 | 0.16667 | 294.4322 | 21.4322 | 294.4333 | 21.4333 | 0.002385
1200 | 20 | 0.33333 | 295.862 | 22.862 | 295.8643 | 22.8643 | 0.002381
1800 | 30 | 0.5 | 297.2894 | 24.2894 | 297.2929 | 24.2929 | 0.0023771
2400 | 40 | 0.66667 | 298.7145 | 25.7145 | 298.7192 | 25.7192 | 0.0023732
3000 | 50 | 0.83333 | 300.1372 | 27.1372 | 300.1431 | 27.1431 | 0.0023692
3600 | 60 | 1 | 301.5576 | 28.5576 | 301.5646 | 28.5646 | 0.0023653
4200 | 70 | 1.1667 | 302.9756 | 29.9756 | 302.9838 | 29.9838 | 0.0023614
4800 | 80 | 1.3333 | 304.3913 | 31.3913 | 304.4006 | 31.4006 | 0.0023575
5400 | 90 | 1.5 | 305.8046 | 32.8046 | 305.8151 | 32.8151 | 0.0023536
6000 | 100 | 1.6667 | 307.2156 | 34.2156 | 307.2273 | 34.2273 | 0.0023497
6600 | 110 | 1.8333 | 308.6243 | 35.6243 | 308.6371 | 35.6371 | 0.0023458
7200 | 120 | 2 | 310.0306 | 37.0306 | 310.0446 | 37.0446 | 0.0023419
7800 | 130 | 2.1667 | 311.4347 | 38.4347 | 311.4498 | 38.4498 | 0.0023381
8400 | 140 | 2.3333 | 312.8364 | 39.8364 | 312.8526 | 39.8526 | 0.0023342
9000 | 150 | 2.5 | 314.2357 | 41.2357 | 314.2531 | 41.2531 | 0.0023303
9600 | 160 | 2.6667 | 315.6328 | 42.6328 | 315.6513 | 42.6513 | 0.0023265
10200 | 170 | 2.8333 | 317.0276 | 44.0276 | 317.0472 | 44.0472 | 0.0023226
10800 | 180 | 3 | 318.42 | 45.42 | 318.4408 | 45.4408 | 0.0023188
11400 | 190 | 3.1667 | 319.8102 | 46.8102 | 319.832 | 46.832 | 0.002315
12000 | 200 | 3.3333 | 321.1981 | 48.1981 | 321.221 | 48.221 | 0.0023111
12600 | 210 | 3.5 | 322.5836 | 49.5836 | 322.6077 | 49.6077 | 0.0023073
13200 | 220 | 3.6667 | 323.9669 | 50.9669 | 323.9921 | 50.9921 | 0.0023035
13800 | 230 | 3.8333 | 325.3479 | 52.3479 | 325.3742 | 52.3742 | 0.0022997

## solido
Riscaldamento |  |  |  | Bilancio di energia per il corpo solido
U | 500 | w/m2 k
d | 0.25 | m
h | 0.3 | m
A | 0.24163 | m2
V | 0.014719 | m3
m | 14.7188 | Kg
ct | 4186 | j/Kg K |  |  | Solido immerso in
Pel | 1500 | watt |  |  | un fluido caldo
Tliq | 323 | Kg
Ti | 293 | Kg
UA | 120.8164
mCt | 61612.6875
b | 0.0019609
Dt | 60
t (s) | T (k) | dT | Tnum
0 | 293 | 0 | 293
60 | 296.3299 | 3.5296 | 296.5296
120 | 299.2902 | 3.1143 | 299.644
180 | 301.9219 | 2.7479 | 302.3919
240 | 304.2615 | 2.4246 | 304.8165
300 | 306.3414 | 2.1394 | 306.9559
360 | 308.1904 | 1.8877 | 308.8435
420 | 309.8342 | 1.6656 | 310.5091
480 | 311.2956 | 1.4696 | 311.9787
540 | 312.5947 | 1.2967 | 313.2754
600 | 313.7497 | 1.1441 | 314.4196
660 | 314.7764 | 1.0095 | 315.4291
720 | 315.6892 | 0.89075 | 316.3198
780 | 316.5007 | 0.78595 | 317.1058
840 | 317.2221 | 0.69348 | 317.7993
900 | 317.8634 | 0.61189 | 318.4111
960 | 318.4336 | 0.5399 | 318.951
1020 | 318.9404 | 0.47638 | 319.4274
1080 | 319.391 | 0.42033 | 319.8477
1140 | 319.7916 | 0.37088 | 320.2186
1200 | 320.1477 | 0.32724 | 320.5459
1260 | 320.4643 | 0.28874 | 320.8346
1320 | 320.7458 | 0.25477 | 321.0894

## eulero
Algoritmo di Eulero
con la condizione iniziale x(0) = 1 nell'intervallo t[0, 4]
dt | 0.1
t | x(t) | x'(t)
0 | 1 | 1
0.1 | 1.1 | 0.83333
0.2 | 1.1833 | 0.71084
0.3 | 1.2544 | 0.614
0.4 | 1.3158 | 0.53375
0.5 | 1.3692 | 0.46501
0.6 | 1.4157 | 0.40467
0.7 | 1.4562 | 0.3507
0.8 | 1.4912 | 0.30169
0.9 | 1.5214 | 0.25663
1 | 1.5471 | 0.21478