## MAX.
Analisi laboratorio CAD 2 IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 15aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 152 | escluse le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata 1 | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m | A vetrata 2 | 3.9 | m2
Area copertura | 176.8851 | m2 |  |  |  | Pavimento
|  |  | Vetrate copertura |  |  | A pavimento | 166.16 | m2
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +30% delle dispersioni
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.3 | 1 | 1236.4071
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1.2 | 1201.6875
vetrata N | 9.75 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1.2 | 663.4652
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1 | 100.4396
vetrata S | 5.85 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 331.7326
tetto | 176.8851 | 14.5 | 3.0727 | 1.3 | 1 | 10245.3923
vetrata tetto | 29.25 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 1658.6631
[5 empty] | Qs tot | -15437.7874 | w
Apporti di calore gratuiti | [5 empty] | -15.4378 | Kw
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (8x2 x 2 file neon 36 w) | 806.4 | w pari a | 0.8064 | Kw
Energia Kwh elettrici luci | 1470.8736 | Kwh all'anno
Costo kwh elettrico | 0.22 | €/kwh
Costo elettrico luci | 323.5922 | €/anno
Computers (24) al 50% di carico | 2100 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile | 1176 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente (vapore prodotto) | 756 | w attività moderata da seduti 45 w
Potenza dispersa per areare i locali
Volume del locale | 1038.5 | m3 riferiti all'altezza media di 6,25m
Rinnovo MIN. a persona | 7 | l/s
Totale aria rinnovo | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s | 604.8 | m3/h
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.58238 | Vol/h > 0,5 minimo previsto e Ra |  |  | 3.6399 | m3/m2 > 1/8 minimo
Q ventilazione= m Ct ΔT | -2940.7392 | w --> dispersi per il rinnovo dell'aria
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -14296.1266 | watt
Q latente totale | 756 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | -13540.1266 | watt | -13.5401 | Kw
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Rendimento impianto distrib. | 0.8 | --> tubi a parete non isolati e fan coils
Ore di riscaldamento | 14 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale + * 2 h di preriscaldamento
Energia termica spesa | 36016.7369 | Kwh
Costo termico Kwh | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 3601.6737 | € / anno
per dispersioni | 2819.4371 | € / anno | 78.2813 | %
per ventilazione | 782.2366 | € / anno | 21.7187 | %
* L'impianto viene spento alle 14:00 e alle 22:00.
Di notte la temperatura si porta a 15-17°C (da verificare …).
In 1.5 ora si riporta riportare la temperatura a 20°C la mattina
In 0.5 ore il pomeriggio si riporta a 20°C per il serale.

## Controsoff.
Analisi laboratorio CAD 2 IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 152 | escluse le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Intervento effettuato
Controsoffittatura in stiferite (poliuretano) da 10 cm a 5,25 m di altezza.
I serramenti verticali adiacenti alla copertura vengono esclusi dalle dispersioni.
Le finestrature sulle pareti a N e S garantiscono un minimo di illuminazione naturale.
Si adotterà illuminazione artificale con tubi a LED da 18 watt.
Per l'areazione si impiegano 4 ventilatori da parete (2 in estrazione e 2 in mandata).
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
[6 empty] | Volume | 830.8 | m3
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +25% delle dispersioni
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.25 | 1 | 1188.853
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.25 | 1.2 | 1155.4687
vetrata N | 5.36 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1.2 | 117.3624
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.25 | 1 | 96.5765
vetrata S | 5.36 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 97.802
tetto (come pavimento) | 166.16 | 14.5 | 0.22283 | 1.25 | 1 | 671.071
vetrate nel tetto | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 0
[5 empty] | Qs tot | -3327.1337 | w
[6 empty] | -3.3271 | Kw
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (8x2 x 2 file tubi led 18 w) | 403.2 | w
Kwh elettrici luci | 735.4368 | Kwh
Costo kwh elettrico | 0.22 | €/kwh
Costo elettrico luci | 161.7961 | €/anno
Risparmio elettrico luci | 161.7961 | €/anno --> inoltre i led durano fino a 5 volte di +
Computers (24) al 50% di carico | 2100 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laboratori | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1176 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 756 | w attività moderata da seduti 45 w
Portata di rinnovo per persone (senza recupero calore)
La ventilazione viene fatta con 4 ventilatori da parete (2 in aspirazione e 2 in mandata)
Volume del locale | 872.34 | m3 riferiti all'altezza 5,25 m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.69331 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Costo elet. + manutenzione vent. | 50 | €/anno
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -2588.6729 | watt
Q latente tot. | 756 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | -1832.6729 | watt | calore da fornire a regime
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Ore di riscaldamento a regime | 13 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale + 1 ora di preriscaldamento
Energia termica per dispersioni | 3621.3616 | Kwh
Ore di riscaldamento ripristino 20° | 0 | h per portare da 17°C a 20°C alle 8:00 e alle 18:00 aria interna
Potenza termica ripristino 20°C | 6178.481 | watt --> potenza necessaria a portare da 17°C a 20°C in 1h ambiente
Energia termica ripristino 20°C | 0 | Kwh
Energia termica tot. inverno | 3621.3616 | Kwh
Costo termico Kwh CH4 o equiv. | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 362.1362 | € / anno
Risparmio annuo termico | 3239.5375 | € / anno
Risparmio annuo elettrico luci | 161.7961 | € / anno
COSTO IMPIANTO
CONTROSOFFITTO 50€/m2 | 8308 | €
LUCERNARI PVC | 3216 | € a 300 €/m2 installati
4 VENTILATORI DA PARETE | 800 | € con 50 €/anno di consumo elettrico
tot. | 12324 | €
Tempo ritorno dell'investimento
ROI | 3.8042 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -12324 |  |  | -12324
1 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
2 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
3 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
4 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
5 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
6 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
7 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
8 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
9 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
10 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
11 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
12 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
13 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
14 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
15 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
16 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
17 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
18 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
19 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
20 | -50 | -3925.2659 | -523.9323 | 3351.3336
| -50 | -78505.3176 | -10478.6451 | 54702.6725
Dopo 20 anni il risparmio è di | 54702.6725 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 32395.3753 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP / anno | 2.7855 | 3396.9523 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata /anno | 8.2608 | Ton
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI PRERISCALDAMENTO
Volume ambiente da riscaldare | 830.8 | m3
Ti alle 7:00 di mattina | 17 | °C --> ipotizzo che di notte ambiente si raffreddi di 3°C di notte
TA finale ambiente | 20 | °C
Tempo preriscaldamento | 3600 | s --> 1h
m aria interna da riscaldare | 0.27693 | Kg/s | 830.8 | m3/h
Pot. per riscaldare aria in 1 ora | 835.7848 | w
Qs max. (dispersioni a -2°C) | 4107 | w --> dispersione max. a gennaio con -2°C
Q totale ripristino 20°C | 4942.7848 | w
rendimento tot. impianto risc. | 0.8
Pot. totale MAX. riscaldamento | 6178.481 | w --> forniti da impianto attuale a FANCOILS
volume V aria da riscaldare
Qs con Te=-2°C
Fancoil
ma
ma=V/tempo
La presenza del controsoffitto isolato riduce di quasi 10 volte il fabbisogno termico.
L'intervento è semplice ed ha una vita utile molta alta.
Il risparmio a 10 anni supera i 50.000 euro!

## VMC+Controsoff.
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 144 | senza le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Intervento effettuato
Controsoffittatura in stiferite (poliuretano) da 10 cm a 5 m di altezza.
Tutti i serramenti vengono esclusi si adotterà illuminazione con tubi a LED da 18 watt.
Per l'areazione si impiega una VMC ad alata efficienza (90%).
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
[6 empty] | Volume | 830.8 | m3
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +25% delle dispersioni
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.25 | 1 | 1188.853
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.25 | 1.2 | 1155.4687
vetrata N | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1.2 | 0
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.25 | 1 | 96.5765
vetrata S | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 0
tetto (come pavimento) | 166.16 | 14.5 | 0.22283 | 1.25 | 1 | 671.071
vetrata tetto | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 0
[5 empty] | Qs tot | -3111.9692 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (20 tubi LED 18 w) | 252 | w
Computers (24) al 50% di carico | 2100 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1176 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 756 | w attività moderata da seduti 45 w
Portata di rinnovo per persone presenti con VMC
Volume del locale | 830.8 | m3 riferiti all'altezza 5m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.72797 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Q ventilazione VMC 90% | -294.0739 | watt
Costo elet. + manutenzione VMC | 150 | € / anno
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | 121.9568 | watt
Q latente tot. | 756 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | 877.9568 | watt | a regime sto scaldando ambiente !!!!!!
Costo indicativo per il riscaldamento invernale (solo per riportare a 20°C la temperatura)
Potenza termica riscaldam. | 6178.481 | watt --> potenza necessaria a portare da 17°C a 20°C in 1h ambiente
Ore di riscaldamento | 1.5 | h 1 h per portare da 17°C a 20°C alle 8:00 e alle 18:00 aria interna
Energia termica spesa | 1334.5519 | Kwh | il pomeriggio basta 0,5 h visto il contributo gratuito
Costo termico Kwh CH4 o equiv. | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 133.4552 | € / anno
Risparmio annuo | 3468.2185 | € / anno
COSTO IMPIANTO
VMC 90% | 6000 | €
CONTROSOFFITTO 50€/m2 | 8308 | €
tot. | 14308 | €
ROI | 4.1255 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -14308 |  |  | -14308
1 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
2 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
3 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
4 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
5 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
6 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
7 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
8 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
9 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
10 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
11 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
12 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
13 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
14 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
15 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
16 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
17 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
18 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
19 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
20 | -150 | -3601.6737 | -133.4552 | 3318.2185
| -15808 | -72033.4738 | -2669.1038 | 52056.37
Dopo 20 anni il risparmio è di | 52056.37 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 34682.185 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP / anno | 2.9821 | 3636.7453 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata /anno | 8.844 | Ton
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
Volume ambiente da riscaldare | 830.8 | m3
Ti alle 7:00 di mattina | 17 | °C --> ipotizzo che di notte ambiente si raffreddi di 3°C di notte
TA finale ambiente | 20 | °C
Tempo preriscaldamento | 3600 | s --> 1h
m aria interna da riscaldare | 0.27693 | Kg/s | 830.8 | m3/h
Pot. per riscaldare aria in 1 ora | 835.7848 | w
Qs max. (dispersioni a -2°C) | 4107 | w --> dispersione max. a gennaio con -2°C
Q totale ripristino 20°C | 4942.7848 | w
rendimento tot. impianto risc. | 0.8
Pot. totale MAX. riscaldamento | 6178.481 | w --> forniti da impianto attuale a FANCOILS
volume V aria da riscaldare
Qs con Te=-2°C
Fancoil
ma
ma=V/tempo
La controsoffittatura isolata e la VMC garantiscono un rispamio importante e una qualità dell'aria ottimale per le persone. L'intervento ha una vita utile elevata e i costi di manutenzione della VMC sono bassi.

## PDC+VMC+Controsoff.
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 144 | senza le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
[6 empty] | Volume | 830.8 | m3
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +25% delle dispersioni
Si ipotizza una controsoffittatura in poliuretano da 10 cm a 5 m di altezza
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.25 | 1 | 1188.853
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.25 | 1.2 | 1155.4687
vetrata N | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1.2 | 0
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.25 | 1 | 96.5765
vetrata S | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 0
tetto (come pavimento) | 166.16 | 14.5 | 0.22283 | 1.25 | 1 | 671.071
vetrata tetto | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 0
[5 empty] | Qs tot | -3111.9692 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (20 neon 35 w) | 490 | w
Computers (24) al 50% di carico | 2100 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 70% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1176 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 756 | w attività moderata da seduti 45 w
Portata di rinnovo per persone presenti con VMC
Volume del locale | 830.8 | m3 riferiti all'altezza 5m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.72797 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Q ventilazione VMC 90% | -294.0739 | watt
Costo elet. + manutenzione VMC | 150 | € / anno
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | 359.9568 | watt
Q latente tot. | 756 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | 1115.9568 | watt | a regime sto scaldando ambiente !!!!!!
l'impianto si dimensiona affinchè porti a 20°C
la temperatura dalle 7:00 alle 8:00 di mattina
Costo indicativo per il riscaldamento invernale (solo per riportare a 20°C la temperatura mattina!!)
Potenza elettrica PDC riscaldam. | 1157.8894 | watt --> potenza necessaria a portare da 15°C a 20°C in 1h ambiente
Ore di riscaldamento | 2 | h per portare da 15°C a 20°C alle 8:00 e alle 18:00 aria interna
Energia termica spesa | 333.4721 | Kwh
Costo elettrico Kwh | 0.22 | €/ Kwh
Costo invernale | 73.3639 | € / anno
Risparmio annuo | 3528.3098 | € / anno
COSTO IMPIANTO
VMC 90% | 6000 | €
CONTROSOFFITTO 40€/m2 | 6646.4 | €
PDC da 1,2Kw per acqua calda | 1500 | €
tot. | 14146.4 | €
ROI | 4.0094 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -14146.4 |  |  | -14146.4
1 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
2 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
3 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
4 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
5 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
6 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
7 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
8 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
9 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
10 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
11 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
12 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
13 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
14 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
15 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
16 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
17 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
18 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
19 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
20 | -150 | -3601.6737 | -73.3639 | 3378.3098
| -15646.4 | -72033.4738 | -1467.2775 | 53419.7963
Dopo 20 anni il risparmio è di | 53419.7963 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 35683.2647 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP / anno | 3.0682 | 3741.7177 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata /anno | 9.0992 | Ton
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
Vol. ambiente da riscaldare | 830.8 | m3
Ti alle 7:00 di mattina | 15 | °C --> ipotizzo che di notte ambiente si raffreddi di 5°C
TA finale ambiente | 20 | °C
tempo riscaldamento | 3600 | s --> 1h
m aria interna da riscaldare | 0.27693 | Kg/s | 830.8 | m3/h
Pot. per riscaldare aria in 1 ora | 1392.9747 | w
Qs max. (dispersioni) | 4107 | w --> dispersione max. a gennaio con -2°C
Pot. totale riscaldamento | 5499.9747 | w
SCOP pompa di calore per risc. | 5
Rendimento distribuzione calore | 0.95
Potenza elettrica PDC | 1157.8894 | w
volume V aria da riscaldare
Qs con Te=-2°C
Fancoil
ma
ma=V/tempo
La sostituzione del generatore di calore con una PDC non comporta risparmi sensibili dopo 20 anni (circa 1000€) ed i costi di manutenzione e possibili guasti all'impianto PDC vanificherebbo del tutto il modesto risparmio ottenuto.

## PDC+VMC+Controsof.
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
Giorni riscaldamento | 183 | gg
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete OVEST |  |  | Parete EST
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 5 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 33.5 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Pavimento |  |  | Vetrate copertura
|  |  | A pavimento | 166.16 | m2 | A vetrate | 29.25 | m2
Dispersioni termiche
Si ipotizza un coefficiente globale dei ponti termici pari al +20% delle dispersioni
Si ipotizza una controsoffittatura in poliuretano da 10 cm a 5 m di altezza
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.3 | 1 | 1236.4071
parete O | 33.5 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1.1 | 881.2375
vetrata O | 0 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1.1 | 0
parete E | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1.15 | 115.5055
vetrata E | 0 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1.15 | 0
tetto | 176.8851 | 14.5 | 0.22283 | 1.3 | 1 | 742.9619
vetrata tetto | 0 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 0
[5 empty] | Qs tot | -2976.112 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24
Percentuale di utilizzo | 50%
Luci LED (20 neon 15 w) | 150 | w --> sostituzione vecchi neon con tubi a LED
Computers (24) al 50% utilizzo | 2400 | w
Calore prodotto dalle persone
Coefficiente presenza | 70% | quanto mediamente nella mattina sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1176 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 756 | w attività moderata da seduti 45 w
Potenza dispersa areare i locali
Volume del locale | 830.8 | m3 riferiti all'altezza media di 5m controsoffitto
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s | 604.8 | m3/h
Con la portata minima di rinnova si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.72797 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -2190.8512 | watt
Q latente tot. | 756 | watt
Q totale invernale | -1434.8512 | watt
Q tot - Q ventilazione | 1505.888 | watt | senza la ventilazione NON AVREI BISOGNO DI RISCALDARE!!!
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Rendimento distrib. impianto | 0.8 | --> tubi a parete non isolati e fan coils
Ore di riscaldamento | 12 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale
Energia termica spesa | 3938.6664 | Kwh
Costo termico Kwh | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 393.8666 | € / anno
per dispersioni | -413.3663 | € / anno | -104.9508 | %
per ventilazione | 807.2329 | € / anno | 204.9508 | %
Ventilazione meccanica controllata VMC ad alta efficienza
Q ventilazione VMC | -294.0739 | watt
Kwh elettrici consumati VMC | 549 | Kwh --> potenza 0,25Kw
Costo elettrico VMC | 120.78 | € / anno
Riscaldamento con PDC pompa di calore ad alta efficienza
Ipotizzando l'impiego di una PDC con SCOP = 5 e VMC con efficienza 90% avremmo
Efficienza impianto distribuz. | 0.85
SCOP della pompa di calore | 5
Potenza della PDC | 0.28697 | Kw | 0.9757 | BTU
Q tot invernale | 1799.962 | watt
Energia termica spesa | 4940.8956 | Kwh
Kwh elettrici consumati PDC | 1162.5637 | Kwh
Costo Kwh elettrico | 0.22 | €/ Kwh
Costo invernale PDC | 255.764 | € / anno
Risparmio annuo | 2876.7817 | € / anno
COSTO IMPIANTO
VMC + CANALI | 5000 | €
PDC + TUBI + POMPA | 2500 | €
CONTROSOFFITTO 40€/m2 | 6646.4 | €
tot. | 14146.4 | €
ROI | 4.9174 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -14146.4 |  |  | -14146.4
1 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017 | costo elettrico VMC da 250 w
2 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017 | da verificare
3 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
4 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
5 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
6 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
7 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
8 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
9 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
10 | -120.78 | -3132.5458 | -376.544 | 2756.0017
|  | -31325.4576 | -3765.4401 | 13413.6175
Dopo 10 anni il risparmio è di | 13413.6175 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 30162.8939 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP | 2.5935 | 3162.8561 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata | 7.6915 | Ton

## CAPPOTTO
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 144 | senza le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +30% delle dispersioni
Si ipotizza una controsoffittatura in poliuretano da 10 cm a 5 m di altezza
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.25 | 1 | 1188.853
parete N | 41.875 | 14.5 | 0.29438 | 1.25 | 1.2 | 268.1189
vetrata N | 9.75 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1.2 | 213.4857
parete S | 4.2 | 14.5 | 0.29438 | 1.25 | 1 | 22.4099
vetrata S | 5.85 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 106.7429
tetto (come pavimento) | 166.16 | 14.5 | 0.22283 | 1.25 | 1 | 671.071
vetrata tetto | 0 | 14.5 | 1.0067 | 1.25 | 1 | 0
[5 empty] | Qs tot | -2470.6814 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (20 neon 35 w) | 420 | w
Computers (24) al 50% di carico | 1800 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1008 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 648 | w attività moderata da seduti 45 w
Potenza dispersa areare i locali
Volume del locale | 1038.5 | m3 riferiti all'altezza media di 6,25m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s | 604.8 | m3/h
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.58238 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -2183.4206 | watt
Q latente tot. | 648 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | -1535.4206 | watt
Q tot - Qventilazione | 1405.3186 | watt | NB: dovrei raffrescare !!!!
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Rendimento impianto distrib. | 0.8 | --> tubi a parete non isolati e fan coils
Ore di riscaldamento | 12 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale
Energia termica spesa | 3316.5085 | Kwh
Costo termico Kwh | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 331.6508 | € / anno
per dispersioni | -303.5488 | € / anno | -91.5266 | %
per ventilazione | 635.1997 | € / anno | 191.5266 | %
Risparmio annuo | 3270.0228 | € / anno
COSTO IMPIANTO
CAPPOTTO 40 €/m2 | 1675 | €
CONTROSOFFITTO 40€/m2 | 6646.4 | €
SERRAMENTI 400€/m2 | 5850 | €
tot. | 14171.4 | €
ROI | 4.3337 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -14171.4 |  |  | -14171.4
1 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228 | costo elettrico VMC da 250 w
2 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228 | da verificare
3 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
4 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
5 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
6 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
7 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
8 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
9 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
10 |  | -3601.6737 | -331.6508 | 3270.0228
| -14171.4 | -36016.7369 | -3316.5085 | 18528.8284
Dopo 10 anni il risparmio è di | 18528.8284 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 32700.2284 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP | 2.8117 | 3428.9189 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata | 8.3386 | Ton

## PDC
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 144 | senza le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +30% delle dispersioni
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.3 | 1 | 1236.4071
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1.2 | 1201.6875
vetrata N | 9.75 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1.2 | 663.4652
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1 | 100.4396
vetrata S | 5.85 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 331.7326
tetto | 176.8851 | 14.5 | 3.0727 | 1.3 | 1 | 10245.3923
vetrata tetto | 29.25 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 1658.6631
[5 empty] | Qs tot | -15437.7874 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (20 neon 35 w) | 420 | w
Computers (24) al 50% di carico | 1800 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1008 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 648 | w attività moderata da seduti 45 w
Potenza dispersa areare i locali
Volume del locale | 1038.5 | m3 riferiti all'altezza media di 6,25m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s | 604.8 | m3/h
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.58238 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -15150.5266 | watt
Q latente tot. | 648 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | -14502.5266 | watt
Q tot - Qventilazione | -11561.7874 | watt
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Rendimento impianto distrib. | 0.8 | --> tubi a parete non isolati e fan coils
Ore di riscaldamento | 12 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale
Energia termica spesa | 31325.4576 | Kwh
Costo termico Kwh | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 3132.5458 | € / anno
per dispersioni | 2497.3461 | € / anno | 79.7226 | %
per ventilazione | 635.1997 | € / anno | 20.2774 | %
Riscaldamento con PDC pompa di calore ad alta efficienza
SCOP della pompa di calore | 6
Efficienza impianto distribuz. | 0.9
Potenza della PDC | 2.4171 | Kw | 8218.0984 | BTU
Kwh elettrici consumati PDC | 5801.0107 | Kwh
Costo Kwh elettrico | 0.22 | €/ Kwh
Costo invernale PDC | 1276.2223 | € / anno
Risparmio annuo | 1856.3234 | € / anno
COSTO IMPIANTO PDC
PDC + TUBI + POMPA | 2500 | €
tot. | 2500 | €
ROI | 1.3467 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -2500 |  |  | -2500
1 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234 | costo elettrico VMC da 250 w
2 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234 | da verificare
3 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
4 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
5 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
6 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
7 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
8 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
9 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
10 |  | -3132.5458 | -1276.2223 | 1856.3234
|  | -31325.4576 | -12762.2235 | 16063.2341
Dopo 10 anni il risparmio è di | 16063.2341 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 25524.4469 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP | 2.1947 | 2676.4724 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata | 6.5087 | Ton

## VMC
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 144 | senza le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +30% delle dispersioni
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.3 | 1 | 1236.4071
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1.2 | 1201.6875
vetrata N | 9.75 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1.2 | 663.4652
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1 | 100.4396
vetrata S | 5.85 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 331.7326
tetto | 176.8851 | 14.5 | 3.0727 | 1.3 | 1 | 10245.3923
vetrata tetto | 29.25 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 1658.6631
[5 empty] | Qs tot | -15437.7874 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (20 neon 35 w) | 420 | w
Computers (24) al 50% di carico | 1800 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1008 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 648 | w attività moderata da seduti 45 w
Potenza dispersa areare i locali
Volume del locale | 1038.5 | m3 riferiti all'altezza media di 6,25m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s | 604.8 | m3/h
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.58238 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -15150.5266 | watt
Q latente tot. | 648 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | -14502.5266 | watt
Q tot - Qventilazione | -11561.7874 | watt
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Rendimento impianto distrib. | 0.8 | --> tubi a parete non isolati e fan coils
Ore di riscaldamento | 12 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale
Energia termica spesa | 31325.4576 | Kwh
Costo termico Kwh | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 3132.5458 | € / anno
per dispersioni | 2497.3461 | € / anno | 79.7226 | %
per ventilazione | 635.1997 | € / anno | 20.2774 | %
Ventilazione meccanica controllata VMC ad alta efficienza
Q ventilazione con VMC | -294.0739 | watt
Kwh elettrici consumati VMC | 432 | Kwh --> potenza 0,25Kw
Costo elettrico VMC | 43.2 | € / anno
Riscaldamento con VMC ad alta efficienza
Q tot invernale PDC+VMC | -11855.8614 | watt
Energia termica tot. con VMC | 20486.9284 | Kwh
Costo Kwh termico | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale PDC | 2048.6928 | € / anno
Risparmio annuo | 1083.8529 | € / anno
COSTO IMPIANTO VMC
VMC + CANALI | 5000 | €
tot. | 5000 | €
ROI | 4.6132 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -5000 |  |  | -5000
1 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529 | costo elettrico VMC da 250 w
2 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529 | da verificare
3 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
4 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
5 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
6 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
7 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
8 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
9 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
10 | -43.2 | -3132.5458 | -2091.8928 | 1040.6529
| -5432 | -31325.4576 | -20918.9284 | 5406.5291
Dopo 10 anni il risparmio è di | 5406.5291 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | #REF! | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP | #REF! | #REF! | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata | #REF! | Ton

## PDC+VMC
Laboratorio IIS Castelli BS
Località | BRESCIA
ZONA E | 2340 | gradi giorno
Periodo di riscaldamento | dal 15 ottobre al 14 aprile = 183 giorni
Giorni riscaldamento | 144 | senza le domeniche e festività
Temperatura MIN. | -7 | °C
Temperatura di progetto | 5.5 | °C
Temperatura media inv. | 5.5 | °C
Area disperdenti
Copertura |  |  | Parete NORD |  |  | Parete SUD
Lato v. campata | 2.75 | m | H parete | 6.25 | m | H parete | 1.5 | m2
Lato o. campata | 6 | m | A parete | 41.875 | m2 | A parete | 4.2 | m2
Lungh. campata | 6.6002 | m | A vetrata | 9.75 | m2 | A vetrata | 5.85 | m2
Larghezza laborat. | 6.7 | m
Area copertura | 176.8851 | m2 | Vetrate copertura |  |  | Pavimento
|  |  | A vetrate | 29.25 | m2 | A pavimento | 166.16 | m2
Dispersioni termiche
Si assume un coefficiente globale per i ponti termici pari al +30% delle dispersioni
Struttura | Area | DT | U | P.T. | Esp. | Q watt
pavimento | 166.16 | 10 | 0.57239 | 1.3 | 1 | 1236.4071
parete N | 41.875 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1.2 | 1201.6875
vetrata N | 9.75 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1.2 | 663.4652
parete S | 4.2 | 14.5 | 1.2687 | 1.3 | 1 | 100.4396
vetrata S | 5.85 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 331.7326
tetto | 176.8851 | 14.5 | 3.0727 | 1.3 | 1 | 10245.3923
vetrata tetto | 29.25 | 14.5 | 3.0083 | 1.3 | 1 | 1658.6631
[5 empty] | Qs tot | -15437.7874 | w
Apporti di calore gratuiti
Numero persone | 24 | 22 (24 in info) studenti + 2 docenti
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Luci (20 neon 35 w) | 420 | w
Computers (24) al 50% di carico | 1800 | w --> PC da 250w a carico massimo
Calore prodotto dalle persone
Percentuale di utilizzo laborat. | 60% | quanto mediamente sono occupati i lab.
Q sensibile presenza | 1008 | w attività moderata da seduti 70 w
Q latente presenza | 648 | w attività moderata da seduti 45 w
Potenza dispersa areare i locali
Volume del locale | 1038.5 | m3 riferiti all'altezza media di 6,25m
Per persona | 7 | l/s
Totale | 168 | l/s | 0.2016 | Kg/s | 604.8 | m3/h
Con la portata minima di rinnovo si ha un tasso di ricambio orario di
Tasso orario ricambio aria | 0.58238 | Vol/h
Q ventilazione | -2940.7392 | watt
Dispersione invernale totale
Q sensibile totale | -15150.5266 | watt
Q latente tot. | 648 | watt | vapore emesso dalle persone
Q totale invernale | -14502.5266 | watt
Q tot - Qventilazione | -11561.7874 | watt
Costo indicativo per il riscaldamento invernale
Rendimento impianto distrib. | 0.8 | --> tubi a parete non isolati e fan coils
Ore di riscaldamento | 12 | h 7 ore mattina + 5 ore corso serale
Energia termica spesa | 31325.4576 | Kwh
Costo termico Kwh | 0.1 | €/ Kwh
Costo invernale | 3132.5458 | € / anno
per dispersioni | 2497.3461 | € / anno | 79.7226 | %
per ventilazione | 635.1997 | € / anno | 20.2774 | %
Ventilazione meccanica controllata VMC ad alta efficienza
Q ventilazione con VMC | -294.0739 | watt
Kwh elettrici consumati VMC | 432 | Kwh --> potenza 0,25Kw
Costo elettrico VMC | 95.04 | € / anno
Riscaldamento con PDC pompa di calore ad alta efficienza
SCOP della pompa di calore | 6
Efficienza impianto distribuz. | 0.9
Potenza della PDC | 2.4171 | Kw | 8218.0984 | BTU
Q tot invernale PDC+VMC | -11855.8614 | watt
Energia termica tot. con VMC | 22763.2538 | Kwh
Kwh elettrici consumati PDC | 4215.4174 | Kwh
Costo Kwh elettrico | 0.22 | €/ Kwh
Costo invernale PDC | 927.3918 | € / anno
Risparmio annuo | 2205.1539 | € / anno
COSTO IMPIANTO PDC e VMC
VMC + CANALI | 5000 | €
PDC + TUBI + POMPA | 2500 | €
tot. | 7500 | €
ROI | 3.4011 | anni
Anno | Impianto | Originale | Nuovo | Risparmio
0 | -7500 |  |  | -7500
1 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139 | costo elettrico VMC da 250 w
2 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139 | da verificare
3 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
4 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
5 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
6 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
7 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
8 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
9 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
10 | -95.04 | -3132.5458 | -1022.4318 | 2110.1139
| -8450.4 | -31325.4576 | -10224.3182 | 13601.1393
Dopo 10 anni il risparmio è di | 13601.1393 | €
IMPATTO AMBIENTALE
Energia termica risparmiata | 27110.0402 | Kwh
1 TEP (tonn. equival. Petrolio) | 11630 | Kwh
Risparmio in TEP | 2.331 | 2842.7364 | Nm3 di metano
CO2 per Kwh termico con CH4 | 0.255 | Kg/kwh
Produzione di CO2 evitata | 6.9131 | Ton

## Trasmittanze
CALCOLO DELLE TRASMITTANZE PARETI OPACHE E TRASPARENTI
Parete esterna |  |  | s | k | R | Parete esterna |  |  | s | k | R
hi aria interna |  |  |  |  | 0.12 | hi aria interna |  |  |  |  | 0.12
intonaco |  |  | 0.02 | 1 | 0.02 | cappotto stiferite |  |  | 0.06 | 0.023 | 2.6087
blocco cemento 30 cm |  |  | 0.3 | 0.51 | 0.58824 | intonaco |  |  | 0.02 | 1 | 0.02
intonaco |  |  | 0.02 | 1 | 0.02 | blocco cemento 30 cm |  |  | 0.3 | 0.51 | 0.58824
he aria esterna |  |  |  |  | 0.04 | intonaco |  |  | 0.02 | 1 | 0.02
|  |  |  | R tot | 0.78824 | he aria esterna |  |  |  |  | 0.04
|  |  |  | U tot | 1.2687 |  |  |  |  | R tot | 3.3969
[5 empty] | w/m2k |  |  |  |  | U tot | 0.29438
w/m2k
Copertura |  |  | s | k | R | Copertura con controsoffitto |  |  | s | k | R
hi aria interna |  |  |  |  | 0.1 | hi |  |  |  |  | 0.1
intonaco |  |  | 0.02 | 0.29 | 0.068966 | controsof. in poliuretano |  | h = 4 m | 0.1 | 0.023 | 4.3478 | --> riduciamo altezza complessiva
soletta CLS armato uni 10351 |  |  | 0.2 | 1.91 | 0.10471 | intonaco |  |  | 0 | 0.29 | 0 | --> trascuriamo vecchia copertura
barriera vap. bitume |  |  | 0.002 | 0.17 | 0.011765 | soletta CLS armato uni 10351 |  |  | 0 | 1.91 | 0
he aria esterna |  |  |  |  | 0.04 | barriera vap. bitume |  |  | 0 | 0.17 | 0
|  |  |  | R tot | 0.32544 | he |  |  |  |  | 0.04
|  |  |  | U tot | 3.0727 |  |  |  |  | R tot | 4.4878
[5 empty] | w/m2k |  |  |  |  | U tot | 0.22283
w/m2k
Serramenti telaio ferro e vetro singolo | [5 empty] | Serramenti camere doppia telaio in PVC
Userramento | 5.8 | w/m2K |  |  |  | Userramento | 1.2 | w/m2K
U effettiva | 3.0083 | w/m2K |  |  |  | U effettiva | 1.0067 | w/m2K
Solaio appoggiato su terreno sabbia e ghiaia
U pavimento | 0.57239 | w/m2k

## Terreno
Calcolo tramisttanza pavimento su terreno (UNI EN 13370:2008)
A | 166.16 | m2 | area interna pavimento
P | 63 | m2 | perimetro pavimento
l terr. | 2 | w/mk | conduc. del terreno (sabbia + ghiaia)
Sp pareti perimet. | 0.29 | m | spessore delle pareti esterne della struttura
Rf del pavimentp | 0.33346 | w/m2k
Calcolo dimensione caratteristica B' del locale
B' | 5.2749 | m
Calcolo spessore equivalente del pavimento dt
dt | 1.3769 | m | pavimento NON isolato
Trasmittanza termica del pavimento
U | 0.57239 | w/m2 k | da usare x le dispersioni
Pavimento
stratigrafia | s | landa | R
hi |  |  | 0.17
piastrelle | 0.012 | 1 | 0.012 | Rf
sottofondo | 0.04 | 0.73 | 0.054795
C.L.S | 0.2 | 0.75 | 0.26667
|  |  | 0.50346 | w/m2k
Rf del pavimento (esclusa hi) |  |  | 0.33346 | w/m2k